МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20____ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения – очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики  _________________________________________________ Ю. Я. Чукреев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

СЫКТЫВКАР 2021

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров системы знаний и практических навыков, необходимых для решения задач, связанных с электроснабжением промышленных предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения - населенных пунктов, зданий, сооружений, фермерских хозяйств, крестьянских подворий.

Задачи: Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке бакалавров, которые должны иметь представление об электрическом хозяйстве промышленных предприятий, объектах сельскохозяйственного назначения, системах их электроснабжения, электротехническом оборудовании, токах коротких замыканий и принципах защит, качеству электроэнергии и способах ее учета, в том числе в рыночных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Электроснабжение» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Курс «Электроснабжение» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:

– математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного);

– физика (физические основы механики, термодинамика, электричество, электромагнетизм);

– инженерная графика и начертательная геометрия (основы технического черчения);

– теоретические основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электрических цепях, электромагнитное поле и т.п.);

– электрические машины (трансформаторы, электрические машины переменного тока);

– электропривод и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для изучения дисциплины «Передача электрической энергии», «релейная защита и автоматика», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации» и в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |  |  |  |  |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-1 Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | ПК-1.1 Участвует в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам, выполняет исследования по обоснованию систем электроснабжения различного рода объектов ПК-1.2 Оценивает с использованием современных научно-обоснованных методик техническое и функциональное состояние систем энергоснабжения, силового энергетического оборудования, электротехнических установок и средств их защиты ПК-1.3 Выполняет работы в области научно-технической деятельности по информационному обеспечению производственных процессов и техническому контролю средств автоматизации электрических сетей и средств коммутации |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |  |  |  |  |
| Монтаж, наладка, эксплуатация энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Выполнение работ по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-2 Способен организовать монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-2.1 Осуществляет эксплуатацию систем электроснабжения, силового и электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, их монтаж и наладку ПК-2.2 Осуществляет проверку работоспособности и настройку электротехнического оборудования, определяет режимы системы электроснабжения и параметры осветительных, облучательных и электротехнологических установок |
| Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий |  |  |  |  |
| Планирование технического обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования Организация работы по повышению эффективности энергетического электротехнического и оборудования Организация материально-технического обеспечения инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование). | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-5 Способен планировать техническое обслуживание и ремонт энергетического и электротехнического оборудования в сельскохозяйственном производстве | ПК-5.2 Осуществляет планирование режимов систем электроснабжения, технологических процессов работы электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |  |  |  |  |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-8 Способен участвовать в проведении лабораторных работ исследовательского характера по общепринятым методикам, составлять их описание и формулировать выводы | ПК-8.1 Определяет под руководством специалиста более высокой квалификации объекты исследования и использует современные методы исследований ПК-8.2 Проводит статистическую обработку результатов опытов ПК-8.3 Обобщает результаты опытов и формулирует выводы |

4.1 Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задачи электроснабжения промышленных предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения. | Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности и сельского хозяйства РФ и РК. Номинальные напряжения электроустановок. Особенности электроснабжения промпредприятий и сельского хозяйства, перспективы развития. Электроприемники и их классификация. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Контроль показателей качества электроэнергии. Надежность электроснабжения. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий. Способы и средства повышения надежности. |
| 2 | Электрические нагрузки промышленных и сельскохозяйственных потребителей | Характеристика производственных и коммунально-бытовых потребителей. Электрические нагрузки, графики электрических нагрузок: суточные, годовые, годовые по продолжительности, время использования максимума нагрузок и время максимальных потерь. Понятие установленной, максимальной и расчетной мощностей для исследуемого периода времени. Определение средних нагрузок и расхода электроэнергии. Расчетная нагрузка по нагреву. Основные методы определения расчетных нагрузок: упорядоченных диаграмм (промпредприятия) и статистический, вероятностный (сельское хозяйство), вспомогательные методы – коэффициента спроса, удельной мощности на единицу площади, удельного расхода электроэнергии. Определение расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффициентов одновременности для сельскохозяйственных потребителей на напряжении 0,38 кВ, распределительной сети и 6-110 кВ питающей сети, а также ТП 6-110 кВ. Определение пиковой нагрузки. Расчетная реактивная нагрузка. Практические приемы определения электрической нагрузки на вводе в дом, в группу домов, на участках линий электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д. |
| 3 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | Классификация электрических сетей. Конструкция и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Классификация и конструкции опор, методы пропитки деревянных опор. Изоляторы и линейная арматура. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Устройство наружных и внутренних электрических сетей. Вводы в здания. |
| 4 | Расчет электрических сетей | Задачи расчета электрических сетей. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Понятие о регулировании напряжения. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Приведенные затраты на передачу электрической энергии. Основные понятия о потерях электрической энергии в линиях и трансформаторах. Влияние коэффициента мощности нагрузки на потери электрической энергии. Выбор проводов по экономической плотности тока и экономическим интервалам. Расчет сечений проводов по минимуму расхода металла. Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагреву. Длительно допустимые нагрузки для проводов и кабелей разных марок в зависимости от условий прокладки. Выбор сечений проводов, плавких вставок и автоматических выключателей в сетях напряжением до 1 кВ. Расчет электрических сетей по допустимой потере напряжения. Расчет разомкнутых линий трехфазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Расчет линий с двухсторонним питанием. |
| 5 | Регулирование напряжения в электрических сетях | Отклонения напряжения и их влияние на работу электроприемников. Влияние различных элементов электрической установки на отклонение напряжения. Определение допустимой потери напряжения. Проверка сети на кратковременные понижения напряжения при пуске электродвигателей. Методы регулирования напряжения в сельских электрических сетях. Стабилизация или встречное регулирование напряжения. Выбор закона регулирования напряжения на шинах центров питания. Основные средства регулирования напряжения (на генераторе, сетевые регуляторы напряжения, конденсаторы продольного и поперечного присоединения). |
| 6 | Механический расчет воздушных линий | Механический расчет проводов. Определение механических нагрузок на провода. Уравнение состояния провода в пролете. Критический пролет, выбор режима максимального напряжения в проводе. Критическая температура, выбор условий максимальной стрелы провеса провода в пролете. Монтажные таблицы. Механический расчет опор методом предельных состояний. Расчет горизонтальных и вертикальных сил, действующих на опору. Изгибающий момент в опасных сечениях опоры и проверка прочности опоры. Закрепление опоры в грунте. |
| 7 | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | Общие сведения о коротких замыканиях и замыканиях на землю. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов короткого замыкания. Допущения при расчете токов короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания в относительных базисных единицах, в именованных единицах. Составление расчетных схем. Определение сопротивлений элементов схемы. Начальный период короткого замыкания в сетях, питающихся от мощных энергосистем. Ударный ток короткого замыкания, ударный коэффициент. Определение тока короткого замыкания по расчетным кривым. Метод симметричных составляющих, его основные положения. Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхронная машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхронные двигатели). Понятия комплексных расчетных схем замещения. Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов к.з. Определение токов короткого замыкания в сельских сетях напряжением выше 1 кВ, питаемых от мощных энергосистем. Особенности расчета токов короткого замыкания в сельских сетях напряжением 380 В. Способы заземления нейтрали. Замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыкания на землю. |
| 8 | Перенапряжения и защита от них | Классификация напряжений. Грозовые (атмосферные) перенапряжения. Интенсивность грозовой деятельности. Защита установок от прямых ударов молнии. Стержневые и тросовые молниеотводы. Защита электроустановок от волн перенапряжений. Искровые промежутки, трубчатые и вентильные разрядники. Защита от перенапряжений электрических сетей напряжением до 1 кВ. |
| 9 | Электрическая аппаратура | Понятие об электрических контактах и электрической дуге постоянного и переменного тока, способы гашения электрической дуги. Автоматические выключатели напряжением до 1000 В. Плавкие предохранители. Трансформаторы тока и напряжения и их выбор. Выключатели (масляные и безмасляные), выключатели нагрузки, короткозамыкатели, отделители, разъединители и приводы к ним. Тепловое и электродинамическое воздействие токов короткого замыкания. Выбор высоковольтной аппаратуры. |
| 10 | Сельские трансформаторные подстанции | Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110-35/10 кВ. Конструкции распределительных устройств районных трансформаторных подстанций. Потребительские трансформаторные подстанции 35-10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной подстанции. |
| 11 | Технико-экономические показатели работы систем сельского электроснабжения | Основные положения технико-экономических расчетов. Капитальные вложения в электрические сети. Годовые эксплуатационные расходы по сельским электрическим сетям. Затраты на производство и передачу электроэнергии. Технико-экономическое обоснование выбора варианта средств повышения надежности электроснабжения. |
| 12 | Проектирование систем электроснабжения | Выбор схем электрических линий и трансформаторных подстанций. Обеспечение при проектировании нормативных уровней качества электроэнергии и надежности электроснабжения. Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. |

3.2. Лабораторный практикум

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 4.1. | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Исследование графиков электрических нагрузок промышленных предприятий и сельскохозяйственных потребителей |
| 2 | 4, 10, 11 | Выбор числа и мощности силовых трансформаторов главной понизительной подстанции |
| 3 | 7 | Методы практического расчета начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания |
| 4 | 7, 9 | Расчет тока трехфазного короткого замыкания с использованием метода индивидуального затухания |

3.3. Практические занятия (семинары)

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 4.1. | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 В в населенном пункте, на участке ВЛ 10 кВ, на подстанциях 10/0,4 кВ и 35-110/10 кВ. Практические приемы определения электрической нагрузки на вводе в дом, в группу домов, на участках линий электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ |
| 2 | 4 | Понятие о регулировании напряжения. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Выбор проводов по экономической плотности тока и экономическим интервалам. Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагреву. Расчет электрических сетей по допустимой потере напряжения. Расчет разомкнутых линий трехфазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Расчет линий с двухсторонним питанием. |
| 3 | 5 | Определение допустимой потери напряжения в линиях 10 и 0,38 кВ путем составления таблиц отклонения напряжения. . Проверка сети на кратковременные понижения напряжения при пуске электродвигателей. |
| 4 | 6 | Механический расчет опор методом предельных состояний. Расчет горизонтальных и вертикальных сил, действующих на опору. |
| 5 | 8 | Защита установок от прямых ударов молнии. Выбор стержневого молниеотвода. Выбор разрядников электроустановок подстанции. |
| 5 | 9 - 12 | Выбор защитной аппаратуры на подстанции, в том числе высоковольтных выключателей и предохранителей типа ПКТ. |

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 4.1. | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи электроснабжения промышленных предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения. | Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения. Мероприятия по улучшению показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии. Надежность электроснабжения. Категории потребителей по надежности электроснабжения.. Способы и средства повышения надежности. Выбор средств повышения надежности электроснабжения. | Домашнее задание, контрольная работа. |
| 2 | Электрические нагрузки промышленных и сельскохозяйственных потребителей | Определение средних нагрузок и расхода электроэнергии. Определение нагрузок однофазных электроприемников. Определение расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффициентов одновременности для сельскохозяйственных потребителей на напряжении 0,38 кВ, распределительной сети и 6-110 кВ питающей сети, а также ТП 6-110 кВ. Практические приемы определения электрической нагрузки на вводе в дом, в группу домов, на участках линий электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д. | Домашнее задание, контрольная работа, отчет по лабораторной работе, тест |
| 3 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | Конструкция и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Обозначения марки кабелей. | Домашнее задание, опрос |
| 4 | Расчет электрических сетей | Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Приведенные затраты на передачу электрической энергии. Выбор проводов по экономической плотности тока и экономическим интервалам. | Краткий отчет, контрольная работа, опрос, тест |
| 5 | Регулирование напряжения в электрических сетях | Основные средства регулирования напряжения. Сетевые регуляторы ПБВ. Особенности применения БСК и КУ. Выбор мощности БСК. | Опрос, домашние задание, тест. |
| 6 | Механический расчет воздушных линий | Определение механических нагрузок на провода. Критический пролет, выбор режима максимального напряжения в проводе. Критическая температура, выбор условий максимальной стрелы провеса провода в пролете. Монтажные таблицы. | Опрос. |
| 7 | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | Виды коротких замыкании, допущения, принимаемые при расчетах. Назначение расчетов. Системы единиц для расчета токов коротких замыканий. Методы расчета токов к.з. Несимметричные короткие замыкания и особенности их расчета. Метод симметричных составляющих, его основные положения. Понятия комплексных расчетных схем замещения. Способы заземления нейтрали. Замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыкания на землю. | Отчет по практической работе, отчет по лабораторным работам, тест |
| 8 | Перенапряжения и защита от них | Понятие перенапряжения и классификация. Стержневые и тросовые молниеотводы. Искровые промежутки, трубчатые, вентильные разрядники и ОПН. | Опрос, тест |
| 9 | Электрическая аппаратура | Автоматические выключатели напряжением до 1000 В. Трансформаторы тока и напряжения и их выбор. Выключатели (масляные и безмасляные), выключатели нагрузки, короткозамыкатели, отделители, разъединители и приводы к ним. Выбор высоковольтной аппаратуры. | Тест |
| 10 | Сельские трансформаторные подстанции | Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110-35/10 кВ. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной подстанции. | Отчет по практической работе, отчет по лабораторным работам, тест |
| 11 | Технико-экономические показатели работы | Технико-экономическое обоснование выбора лучшего варианта средств повышения надежности электроснабжения. | Тест |
| 12 | Проектирование систем электроснабжения | Обеспечение при проектировании нормативных уровней качества электроэнергии и надежности электроснабжения. | Подготовка курсового проекта, тест |

6. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к выполнению курсового проекта для студентов очной и заочной форм обучения

- Курсовой проект носит универсальный характер и посвящен разработке системы электроснабжения некого условного района, включающего в себя промышленные цеха небольшой мощности и объекты сельскохозяйственного назначения. Исходные данные и методические рекомендации представлены в издании Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение [Электронный ресурс] : методическое пособие к выполнению курсового проекта (курсовой работы) для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001576.pdf.

Пример оформления задания см. приложение 1.

7. Методические указания по текущему контролю знаний студентов

7.1. Рубежный контроль

Текущая успеваемость контролируется проведением контрольной работы в середине семестра и зачетом. Контрольная работа включает материал, пройденный на лекциях, в соответствии с разделами и дидактическимим единицами изучаемой дисциплины.

Контрольная работа № 1

Вариант 1

1. Понятие средней нагрузки. Ее определение по графику нагрузки. Каким образом ее можно использовать при проверке правильности определения расчетной нагрузки?

2. Коэффициент формы и коэффициент спроса. Применение последнего для определения расчетных нагрузок.

3. Коэффициент одновременности и его использование для определения расчетной нагрузки в сельских сетях. Привести пример.

4. Привести векторную диаграмму для участка линии электропередачи и показать на ней вектор падения напряжения в линии. Привести формулу определения потери напряжения через ток в линии, коэффициент мощности и параметры схемы замещения линии.

5. Сформулируйте правило моментов для кольцевой сети. Каковы особенности  правила моментов для однородной сети?

3

1

2

А

l1

l4

l5

l2

l3

Рис. 1. Схема  сети

6. Задача. Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осуществляется по однородным линиям элктропередачи переменного напряжения от источника питания «А». Заданы длины линий l1 = 2 км; l2 = 3 км; l3 = 4 км; l4= 1 км; l5 = 4 км и нагрузки в узлах:

S1=2+j0,4 кВА;   {S2=2,5+j0,8 кВА;S3=4+j1,0 кВА.

Определить потоки мощности по линиям, используя метод расщепления контуров замкнутой схемы. Для упрощения расчетов выполнить перенос нагрузки из узла 3 в узлы 1 и 2. Потерями мощности в линиях электропередачи пренебречь.

Вариант 2

1. Понятие максимальных нагрузок. Два вида максимальных нагрузок по продолжительности, области их применения. Что понимают под расчетной нагрузкой?

2. Коэффициент использования и коэффициент максимума. Их использование для определения расчетной нагрузки.

3. Коэффициент одновременности и его использование для определения расчетной нагрузки в сельских сетях. Привести пример.

4. Привести векторную диаграмму для участка линии электропередачи и показать на ней величину потери напряжения в линии. Привести формулу определения потери напряжения через активную и реактивную мощность в линии и параметры схемы замещения линии.

5. Укажите способ проверки правильности расчетов токов в сети с двухсторонним питанием по правилу моментов. Что такое точка потокораздела и как она определяется?

Рис. 1. Схема  сети

3

1

2

l4

l5

l3

А

l1

l2

~

~

В

6. Задача. Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осуществляется по однородным линиям элктропередачи переменного напряжения от источников питания «А» и «В». Заданы длины линий l1 = 4 км; l2 = 6 км; l3 = 8 км; l4= 2 км; l5 = 8 км и нагрузки в узлах:

S1=2+j0,4 кВА;   {S2=2,5+j0,8 кВА;S3=4+j1,0 кВА.

Определить потоки мощности по линиям, используя методику расчета линии с двухсторонним питанием. Для упрощения расчетов выполнить перенос нагрузки из узла 3 в узлы 1 и 2. Потерями мощности в линиях электропередачи пренебречь.

7.2. Тестовые задания

Тесты предназначены для студентов как очной, так и заочной формы обучения. Могут использоваться для самостоятельной подготовки студентов других электроэнергетических специальностей, при изучении соответствующих разделов дисциплины «Электроснабжение».

### Электрические нагрузки промышленных и сельскохозяйственных предприятий

1. Что принимается за расчетную нагрузку в сельских и промышленных сетях?

1) средняя нагрузка на вводе потребителя в течение суток (рабочей смены для промышленного предприятия);

2) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

3) среднее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на всех 30-ти минутных интервалах времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

4) наименьшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

5) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 10-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия).

2. Годовой график по продолжительности составляется на основе...

1) годового изменения нагрузки потребителей в часы максимумов;

2) годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку сезонных потребителей;

3) среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов;

4) суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории в течение всего года;

5) суточных графиков нагрузки для характерных зимних и летних суток.

3. Что можно определить из годового графика нагрузки энергообъекта?

1) среднее время действия нагрузки потребителя;

2) максимальное время действия нагрузки;

3) время использования максимальной нагрузки;

4) длительность использования электрооборудования;

5) время потерь мощности.

4. Расчетную нагрузку вероятностно-статистическим методом определяют по

1) дисперсии и числу присоединенных электроприемников;

2) математическому ожиданию и вероятности включения n -го количества электроприемников;

3) математическому ожиданию и среднему квадратическому отклонению нагрузки;

4) среднему квадратическому отклонению и единичной мощности электроприемника;

5) вероятности включения потребителей и среднему квадратическому отклонению.

5. По коэффициенту одновременности осуществляется суммирование нагрузок потребителей, если они...

1) являются однородными и отличаются по мощности не более чем в 4 раза;

2) отличаются по мощности более чем на 5 кВА;

3) отличаются по мощности не менее чем на 25%;

4) не зависят от характера изменения сетевого напряжения;

5) являются однородными и отличаются по мощности более чем в 4 раза.

6. При суммировании нагрузок потребителем по добавкам мощностей..S.

1) к минимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от максимальной;

2) из максимальной мощности нагрузки вычитают добавку от минимальной;

3) умножают мощность максимальной нагрузки на добавку от минимальной;

4) к максимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от минимальной;

5) добавку мощности от максимальной нагрузки умножают на минимальную мощность потребителей, присоединенных к данной отходящей линии.

7. Коэффициентом одновременности называется...

1) отношение максимальной мощности нагрузки к ее расчетной мощности;

2) отношение расчетной нагрузки группы электроприемников узла к сумме их максимальных нагрузок;

3) отношение среднего значения мощности нагрузки группы электроприемников за расчетный период к сумме действующих значений их максимальных мощностей;

4) отношение расчетного значения мощности нагрузки к среднему значению мощности группы электроприемников;

5) отношение суммарной номинальной мощности нагрузки группы электроприемников к значению их расчетной нагрузки.

8. Что такое коэффициент спроса?

1) отклонение получасового максимума нагрузки от ее среднего значения;

2) отношение номинальной мощности группы электроприемников к максимальной мощности узла;

3) отношение расчетной мощности нагрузки к номинальной мощности группы приемников;

4) отношение среднего значения мощности нагрузки электроприемников к  максимальной мощности;

5) среднее значение нагрузки, за интервал заданной длительности.

9. Пиковая нагрузка  это...

1) кратковременная нагрузка длительностью от 1-2 до 10-20 с, обусловленная пуском электродвигателей, эксплуатационными короткими замыканиями дуговых электропечей, электросваркой;

2) нагрузка электроприемников в часы работы мощных электроприводов;

3) максимальное изменение расчетной нагрузки при полной загрузке трансформатора;

4) кратковременная нагрузка электроприемника, принимаемая за основу в расчетах колебания напряжений при выборе устройств и уставок аппаратов защиты и при проверке сетей по условиям самозапуска электродвигателей;

5) ответы 1) и 4).

10. Какой из перечисленных методов определения электрических нагрузок не применяется в проектной практике

- по установленной мощности и коэффициенту спроса;

- по средней нагрузке и коэффициенту формы графика нагрузки;

- по средней нагрузке и коэффициенту максимума;

- по установленной мощности и коэффициенту максимума нагрузки;

- по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции.

11. Коэффициент использования активной мощности это отношение …

- расчетной активной нагрузки к средней нагрузке за исследуемый период времени;

- средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности;

- номинальной мощности группы электроприемников к величине их среднеквадратической мощности;

- расчетной активной мощности к номинальной мощности электроприемников;

- средней активной мощности к расчетной за исследуемый промежуток времени.

12. Коэффициент максимума активной мощности это отношение …

- средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности;

- номинальной мощности группы электроприемников к величине их среднеквадратической мощности;

- расчетной активной мощности к средней мощности за исследуемый период времени;

- расчетной активной мощности к номинальной мощности электроприемников;

- средней активной мощности к расчетной за исследуемый промежуток времени.

13. В зависисмости от режима работы нейтрали электрческие сети делятся на 4 группы. Какая из перечисленных ниже групп имеет не верное название.

- сети с незаземленными (изолированными) нейтралями;

- сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями;

- сети с эффективно-заземленными нейтралями;

- сети с продольно-емкостным заземлением нейтрали;

- сети с глухозаземленными нейтралями.

### Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет

1. Какой материал допускается применять для однопроволочных неизолированных проводов воздушных линий электропередачи?

1) Медь. 2) Алюминий. 3) Сталь. 4) Медь и сталь. 5) Медь и алюминий.

2. Значение активного сопротивления для стальных проводов.

1) не зависит от проходящего по ним тока;

2) зависит от проходящего тока;

3) ограниченно зависит от тока;

4) зависит от напряжения сети;

5) не зависит от напряжения сети.

3. Индуктивное сопротивление проводов обусловлено...

1) переменным магнитным полем вне проводов ВЛ;

2) переменным магнитным полем внутри проводов;

3) постоянным магнитным полем вне проводов ВЛ;

4) постоянным магнитным полем внутри проводов ВЛ;

5) ответы 1) и 2).

4. Удельное индуктивное сопротивление проводов ВЛ определяется, по выражению x0=0,145lg2Dcpd+0,0157μ, где d - диаметр провода; μ - относительная магнитная проницаемость материала провода; Dcp-...

1) cреднестатистическое значение диаметра провода;

2) среднее геометрическое расстояние между проводами;

3) диаметр провода ВЛ при среднегодовой температуре;

4) среднее расстояние между опорами ВЛ;

5) среднестатистическая стрела провеса провода ВЛ.

5. Внешнее индуктивное сопротивление провода ВЛ зависит от

1) материала провода;

2) диаметра провода;

3) расстояния между проводами;

4) ответы 2) и 3);

5) ответы 1) и 2);

### Регулирование напряжения в электрических сетях

1. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осуществляется с помощью...

1) индукционного регулятора – синхронного компенсатора;

2) автотрансформатора;

3) продольной емкостной компенсации;

4) ответы 2) и 3);

5) ответы 1) и 3).

2. Ступенчатое регулирование напряжения может осуществляться...

1)  изменением коэффициента трансформации;

2) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных автотрансформаторов;

3) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных трансформаторов со ступенчатым изменением добавляемого напряжения, например ВДТ.

4) ответы 1) и 2);

5) ответы 1), 2) и 3).

3. Где располагается переключающее устройство для изменения коэффициента трансформации понижающего трансформатора?

1) в первичной обмотке трансформатора;

2) во вторичной обмотке трансформатора;

3) ответы 1) и 2);

4) в распределительном устройстве;

5) ответы 2 и 4.

4. Что может быть использовано для регулирования напряжения в центре питания на шинах 6-10 кВ?

1) трансформатор с РПН;

2) трансформатор без РПН в блоке с линейным регулятором напряжения (ЛРН);

3) сочетание трансформатора без РПН с отключаемой конденсаторной батареей на шинах 6-10 кВ;

4) ответы 2)и 3);

5) Ответы 1), 2) и 3).

### Токи короткого замыкания и замыкания на землю

1. Если в параллельных ветвях имеются э.д.с., то эквивалентная э.д.с., приложенная за общим сопротивлением Z, равна

1) EΣ=E1z1+E2z2+⋅+EnznzΣ;       2) EΣ=E1z1+E2z2+⋅+Enzn1z1+1z2+⋅+1znY;

3) EΣ=E1z1+E2z2+⋅+EnznYΣ;       4) EΣ=E1z1+E2z2+⋅+Enznz1+z2+⋅+zn;

5) EΣ=E1z1+E2z2+⋅+Enznz1+z2+⋅+zn.

2. Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений генератора, соответственно в именованных и относительных единицах (Uн,Sном- номинальные напряжение и мощность генератора, Uб- напряжение приведения).

1) x=xd∗ном''Uн2Sном и x=xd∗ном''SбSном;         2) x=xномUн2Sном и x=xd∗ном''SномUн;

3) x=xd∗ном''Uн2Sном и x=xd∗ном''SномSб;          4) x=xd∗ном''Uн2Sном и x=xdUн2Sном;

5) x=xd∗ном''Uб2Sном и x=xd∗ном''SбSном.

3. Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений двухобмоточного трансформатора, соответственно в именованных и относительных единицах (Sном- номинальная мощность генератора, Uб- напряжение приведения).

1)  x=xт100Uб2Sном   и   x=xт100SбSном;            2)  x=xт%100Uб2Sб   и   x=xт%100SномSб;

3)  x=xт%100Uб2Sном   и   x=xт%100SбSном;       4)  x=xт%100UбSном   и   x=xт%100SбSном;

5)  x=xт%100Uб2Sном   и   x=xт%100UбSном.

4. Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений линии электропередачи, соответственно в именованных и относительных единицах (Uср- напряжение ЛЭП, Uб- напряжение приведения).

1)  x=xудlUбUср     и   x=xудlSбUср2;           2)  x=xудlUб2Uср2     и   x=xудlSбUср;

3)  x=xудlUср2Uб2     и   x=xудlSбUср2;           4)  x=xудlUб2Uср2     и   x=xудlSбUср2;

5)  x=xудlUб2Uср2     и   x=xудlSбUср.

5. Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений энергосистемы, соответственно в именованных и относительных единицах (Sк- мощность системы, Uб- напряжение приведения)

1)    x=UбSк   и   x=SбSк;                        2)    x=Uб2Sк   и   x=SбSк;

3)    x=Uб2Sк   и   x=Sб2Sк;                        4)    x=Uном2Sк   и   x=SбSк;

5)    x=UномSк   и   x=SбSк.

6. Что называют ударным током короткого замыкания?

1) мгновенное значение периодического тока;

2) максимальное мгновенное значение полного тока;

3) затухающий периодический ток;

4) апериодическая слагающая тока короткого замыкания;

5) действующее значение периодической слагающей тока короткого замыкания.

7. В чисто индуктивной цепи ударный ток наступает через

1) 0,1 с;     2) 1 с;       3) 0,01 с;      4) 0,2 с;      5) 0,02 с.

8. В формуле Iк(1)=UфZТ3+ZП, предназначенной для определения однофазного тока короткого замыкания в  системах электроснабжения до 1000 В ,  ZП означает

1) полное сопротивление цепи до точки короткого замыкания;

2) приведенное сопротивление сети к базисному напряжению;

3) сопротивление петли: фаза-ноль;

4) погонное сопротивление проводов линий электропередачи;

5) постоянная составляющая сопротивления цепи от шин ТП до точки к.з.

9. При замыкании какой-либо из фаз трехфазной системы на землю напряжения двух неповрежденных фаз…..

1)  уменьшается в 3 раз;                    2)  увеличивается в 3 раз;

3)  уменьшается в 2 раз;                    4)  увеличивается  в 2 раз;

5)  остаются без изменения.

10. Периодическую составляющую тока к.з. генерирующей ветви определяют аналитическим путем по формуле Iп''=EΣ(3ZΣ), в которой EΣ и ZΣ означают

- результирующую сверхпереходную э.д.с. и сопротивление для схемы обратной последовательности;

- результирующую сверхпереходную э.д.с. и сопротивление для схемы прямой последовательности;

- результирующую э.д.с. и сопротивление для схемы нулевой последовательности;

- результирующую э.д.с. и сопротивление трансформаторной подстанции;

- результирующую сверхпереходную э.д.с. генерирующей ветви и сопротивление от шин до точки короткого замыкания.

11. Ударный коэффициент Ку зависит от постоянной времени Та короткозамкнутой цепи следующим образом

1) Ку=1+е−0,02Та;                  2) Ку=1+е−0,01Та;                   3) Ку=1+е−1Та;

4) Ку=1+е−0,005Та;                 5) Ку=1+е0,01Та.

12. Какое из перечисленных ниже дополнительных сопротивлений xΔ(1) и коэффициентов  m(1) соответствуют однофазному к.з.

1) xΔ(1)=x2Σ    и   m(1)= 3;                          2) xΔ(1)=x2Σ+x0Σ    и   m(1)= 3;

3) xΔ(1)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и   m(1)=3;           4) xΔ(1)= 0    и   m(1)= 1;

5) xΔ(1)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и   m(1)=31−x2Σx0Σ(x2Σ+x0Σ)2.

13. Какое из перечисленных ниже дополнительных сопротивлений xΔ(2) и коэффициентов  m(2) соответствуют двухфазному к.з.

1) xΔ(2)=x2Σ    и   m(2)= 3;                               2) xΔ(2)=x2Σ+x0Σ    и    m(2)= 3;

3) xΔ(2)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и   m(2)=3;                4) xΔ(2)=x2Σ    и    m(2)= 3;

5) xΔ(2)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и    m(2)=31−x2Σx0Σ(x2Σ+x0Σ)2.

14. Какое из перечисленных ниже дополнительных сопротивлений xΔ(1,1) и коэффициентов  m(1,1) соответствуют двухфазному к.з. на землю

1) xΔ(1,1)=x2Σ    и   m(1,1)= 3;                              2) xΔ(1,1)=x2Σ+x0Σ    и    m(1,1)= 3;

3) xΔ(1,1)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и    m(1,1)=3;               4) xΔ(1,1)=x2Σ    и    m(1,1)= 3;

5) xΔ(1,1)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и   m(1,1)=31−x2Σx0Σ(x2Σ+x0Σ)2.

15. Какое из перечисленных ниже дополнительных сопротивлений xΔ(3) и коэффициентов  m(3) соответствуют трехфазному к.з.

1) xΔ(1)=x2Σ    и   m(1)= 3;                            2) xΔ(1)=x2Σ+x0Σ    и    m(1)= 3;

3) xΔ(1)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и    m(1)=3;            4) xΔ(1)= 0    и    m(1)= 1;

5) xΔ(1)=x2Σx0Σx2Σ+x0Σ    и    m(1)=31−x2Σx0Σ(x2Σ+x0Σ)2.

11. Для проверки высоковольтных аппаратов подстанций на термическую и динамическую устойчивость необходимо знать...

1) наименьшее возможное значение тока к.з.

2) наибольшее возможное значение тока к.з.

3) усредненное значение тока трехфазного к.з.

4) усредненное значение тока двухфазного к.з.

- усредненное значение тока однофазного к.з.

## Перенапряжения и защита от них

- Какие параметры влияют на разрядные напряжения воздушных промежутков?

  - напряженность электрического поля;

  - давление и температура;

  - температура и абсолютная влажность;

  - давление, температура и абсолютная влажность;

  - напряженность электрического поля и давление.

- Чем осуществляется защита от прямых ударов молнии?

  - антенной;

  - трубчатым разрядником;

  - молниеотводом;

  - громоотводом;

  - вентильным разрядником.

- Какую функцию выполняют разрядники?

  - защитную;

  - коммутационную;

  - сигнальную;

  - связи;

  - информационную.

4. За счет чего происходит гашение дуги в трубчатом разряднике?

1) фильтрации напряжения;

2) минимального сопротивления заземляющего устройства;

3) газогенерирования;

4) магнитного поля;

5) резонанса напряжений.

5. Расшифровать аббревиатуру: РТВ-35-2/ЮУ1.

1) разрядник трубчатый, винипластовый на 35 кВ, нижний предел тока отключения  2 кА, верхний предел тока отключения  10 кА, для работы в умеренном климате, на открытом воздухе;

2) разрядник вентильный, на 35 кВ, номинальный ток  до 200 А, ток отключения  10 кА, тропического исполнения, унифицированный, для закрытых помещений;

3) разрядник трубчатый, внутренней установки, рабочее напряжение 35 кВ, ток отключения от 2 до 10 кА, унифицированный, 1-й категории;

4) разъединитель, тропического исполнения для напряжения 35 кВ, до 200 А, низшая граница напряжения 10 кВ, унифицированный;

5) разрядник вентильный с тепловым гашением дуги, напряжение 35 кВ, токи 2 кА и 10 кА, для умеренного климата.

6. Что является основным элементом вентильного разрядника?

1) многократный искровой промежуток и соединенный с ним последовательно резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой;

2) многократный искровой промежуток и соединенный с ним параллельно резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой;

3) дугогасительная камера;

4) вилитовые диски;

5) магнитная ловушка.

7. Для чего предназначен вентильный разрядник?

1) зашиты линий электропередачи от токов короткого замыкания;

2) защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перегрузок;

3) защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перенапряжений;

4) защиты трансформатора от коротких замыканий;

5) ответы 3) и 4).

8. Что называется напряжением гашения?

1) наибольшее напряжение промышленной частоты;

2) наименьшее импульсное напряжение;

3) наибольшее импульсное напряжение;

4) наименьшее напряжение промышленной частоты;

5) минимальное напряжение сетевого напряжения в момент перехода импульса через нулевую точку.

##### Электрическая аппаратура

1. Расшифруйте аббревиатуру КРУ.

  - комплексные разрядные установки;

  - комплекс ремонтных устройств;

  - комплексное распределительной устройство;

  - компенсационный регулятор, унифицированный;

  - компактное распределительное устройство.

2. Для чего предназначено КРУ?

1) приема и преобразования электрической энергии;

2) преобразования;

3) приема и распределения электрической энегии;

4) преобразования и распределения электроической энергии;

5) информации о повреждениях.

3. Какое основное условие должно выполняться при работе с разъединителем?

1) отсутствие токов нагрузки;

2) обязательное наложение переносного заземлителя;

3) отключение электрической энергии на головной ТП;

4) ответы 1)и 2);

5) ответы 2)и 3).

4. Какое значение рабочего тока допускается разъединителем без отключения токов нагрузки?

1) 50 А;     2) 20 А;      3) 15 А;      4) 100 А;       5) 8 А

5. Какой тип привода применяется для главных ножей разъединителя рубящего типа наружной установки?

1) электродвигательный;

2) пневматический;

3) пневмогидравлический;

4) ручной;

5) гидравлический.

## Трансформаторные подстанции

1. Для чего предназначен силовой трансформатор

  - повышения напряжения в сети переменного тока;

  - понижения напряжения в сети переменного тока;

  - преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока;

  - ответы 1) и 2);

  - ответы 2) и 3).

2. Как определяется коэффициент трансформации силового трансформатора

1) k=U1U2=I1I2;              2) k=U1U2=w2w1;             3) k=U1U2=w1w2=I2I1;

4) k=U2U1=I2I1;              5)  k=U1U2

3. Что входит во вводное устройство КТП при питании их от ВЛ

1) силовые предохранители;

2) проходные изоляторы;

3) разъединитель;

4) ответы 1) и 2);

5) ответы 2) и 3).

4. От чего зависят дополнительные потери мощности и электроэнергии в трансформаторе при несимметричной нагрузке?

1) от тока обратной последовательности;

2) от напряжения обратной последовательности;

3) от тока нулевой последовательности;

4) от тока и напряжения нулевой последовательности;

5) от тока нулевой и обратной последовательностей.

5. Как варьируются переменные надбавки силового трансформатора в %

1) –5,0; -2,5; 0; +2,5; +5,0;

2) –7,5; -5,0; -2,5; 0; +2,5; +5,0; +7,5;

3) –10,0; -5,0; 0; +5,0; +10,0;

4) –10,0; -7,5; -5,0; 0; 5,0; +7,5; +10,0;

5) –6,3; -2,5; 0; +2,5; +6,3.

6. Для чего предназначена КТП?

1) для производства и распределения электрической энергии;

2) для распределения электрической энергии;

3) для приема электрической энергии;

4) для приема, преобразования и распределения электрической энергии;

5) для производства и преобразования электрической энергии.

7. Какие классы номинальных мощностей (кВА) трансформаторных подстанций Вы знаете?

1) 20;63;100;150;200;450; 620; 700;

2) 16; 25; 60; 120; 250; 450; 600; 750;

3)16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630;

4) 25;43;60;100;140;200;450;600;

5) 23; 40: 63; 140; 160: 250: 400; 630.

## Надежность электроснабжения

1. Что должно быть предусмотрено для резервирования особой группы электроприемников 1-й категории?

1) дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания;

2) дополнительное питание от линии электропередачи;

3) автоматическое секционирование;

4) автоматическое повторное включение;

5) автоматическая частотная разгрузка.

2. На какое время допускается перерыв в электроснабжении потребителей 3-й категории?

1) не более 1,5 часа;

2) не более 3 часов;

3) не более суток;

4) на время автоматического включения резервного питания;

5) не более 12 часов.

3. Что можно использовать для резервирования потребителей 1-й категории?

1) независимую трансформаторную подстанцию;

2) резервную линию электропередачи;

3) аккумуляторную батарею;

4) дизельную электростанцию;

5) ответы 1), 3) и 4).

4. Какие мероприятия из перечисленных ниже могут использоваться для повышения надежности электроснабжения?

1) многократное резервирование;

2) замена недогруженного трансформатора на два трансформатор меньшей мощности;

3) установка средств компенсации реактивной мощности;

4) устройства многократного АПВ;

5) ответы 1) и 2).

5. К потребителям 1-й категории надежности относятся потребители, перерыв в электроснабжении которых влечет за собой...

1) опасность для жизни людей;

2) повреждение оборудования и массовый брак продукции;

3) массовый недоотпуск продукции;

4) ответы 1) и 2);

5) ответы 1), 2) и 3).

## Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии

1. Какое значение отклонения напряжения соответствует ГОСТ в нормальном режиме работы системы электроснабжения?

1) 10%;      2) 7,5%;      3) 5%;       4) 2,5%;        5) 2%.

2. Для повышения коэффициента мощности необходимо:

1) правильный выбор двигателей по мощности;

2) замена недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности;

3) применение устройств компенсации реактивной мощности;

4) установка средств регулирования напряжения;

5) ответы 1), 2) и 3).

3. Синхронный компенсатор предназначен для ...

1) стабилизации напряжения в точке подключения и регулирования его в небольших пределах (± 5 номинального), а также для выработки и потребления активной мощности;

2) компенсации реактивной мощности нагрузки;

3) потребления излишней реактивной мощности;

4) потребления и выработки реактивной мощности;

5) потребления и выработки активной мощности.

4. При параллельной работе двух одинаковых трансформаторов:

1) потери на намагничивание сердечника увеличиваются в 2 раза, а эквивалентное сопротивление остается без изменения;

2) потери на намагничивание сердечника уменьшаются в 2 раза, а эквивалентное сопротивление остается без изменения;

3) эквивалентное сопротивление уменьшается в 2 раза, потери на намагничивание сердечника остаются без изменения;

4) эквивалентное сопротивление увеличивается в 2 раза, потери на намагничивание сердечника уменьшаются в 2 раза;

5) потери на намагничивание сердечника увеличиваются в 2 раза, а эквивалентное сопротивление уменьшается в 2 раза.

5. Несинусоидальность напряжения характеризуется...

1) коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения;

2) коэффициентом  п-й гармонической составляющей напряжения;

3) коэффициентом обратной последовательности напряжения;

4) ответы 1) и 2);

5) ответы 2) и 3).

6. Несимметрия трехфазной системы напряжений характеризуется...

1) коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;

2) коэффициентом иесимметрии напряжений по нулевой последовательности;

3) коэффициентом несимметрии токов по обратной последовательности;

4) ответы 1) и 3);

5) ответы 1) и 2).

7. Работа  каких электроприемников является причиной выхода показателей несимметрии напряжении за установленные ГОСТом пределы?

1) дуговые сталеплавильные печи;

2) электросварочные агрегаты;

3) осветительные установки;

4) однофазная коммунально-бытовая нагрузка;

5) все перечисленные электроприемники.

#### Технико-экономические показатели установок сельского электроснабжения

1. Наиболее целесообразный вариант электроснабжения можно выбрать по...

1) сроку окупаемости;

2) приведенным дисконтированным затратам;

3) дополнительным капитальным вложениям;

4) ответы 1) и 3);

5) ответы 1) и 2).

7.3. Требования к зачету и экзамену

К зачету и экзамену допускаются студенты, не имеющие пропусков лекционных и практических занятий и успешно написавшие  контрольную работу  по данной дисциплине.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности и сельского хозяйства России и Республики Коми.

- Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Номинальные напряжения электроустановок.

- Задачи электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства.

- Особенности электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства, перспективы развития. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения.

- Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Мероприятия по улучшению показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии.

- Надежность электроснабжения. Категории  потребителей по надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.

- Схемы электроснабжения потребителей различных категорий. Норма надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.

- Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики электроприемников.

- Характерные приемники электрической энергии и особенности режимов их работы.

- Графики электрических нагрузок, назначение, классификация (номинальная мощность, средняя и максимальная нагрузка).

- Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Простейшие вероятно-статистические модели определения расчетных нагрузок.

- Графики электрических нагрузок сельскохозяйственных и промышленных потребителей. Понятие расчетной нагрузки.

- Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты использования, включение, загрузки и формы).

- Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты максимума, спроса, заполнения и разновременности).

- Эффективное число электроприемников и его определение.

- Методы расчета электрических нагрузок и характерные расчетные точки системы электроснабжения. Определение расчетной нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения.

- Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм.

- Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса, по удельной нагрузке на единицу производственной площади, по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции.

- Пиковые нагрузки. Их определение.

- Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Расчет нагрузок по вероятностным характеристикам сельскохозяйственных потребителей.

- Токи к.з. и замыканий  на землю. Виды к.з. и причины возникновения.

- Назначение расчетов токов к.з. Основные допущения.

- Составление расчетных схем замещения и применяемые системы единиц.

- Системы единиц при расчетах токов к.з. Именованная система единиц. Преобразование и упрощение эквивалентных схем.

- Системы единиц при расчетах токов к.з. Относительная система единиц. единиц. Преобразование и упрощение эквивалентных схем.

- Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: синхронных генераторов, двух -и трех обмоточных трансформаторов.

- Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: реакторов, автотрансформаторов, линий электропередачи.

- Трехфазное к.з. в простейшей электрической цепи. Понятие ударного тока к.з. и его определение.

- Ударный ток к.з. Понятие ударного коэффициента и постоянной времени затухания. Действующее значение тока к.з.

- Схема замещения синхронного генератора при к.з. вблизи электростанции. Сверхпереходной ток к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС генератора.

- Определение токов к.з. по расчетным кривым. Расчет по индивидуальному затуханию.

- Расчет по индивидуальному затуханию. Понятие коэффициентов распределения. Пример их использования.

- Расчет по индивидуальному затуханию. Порядок расчета, основные допущения при упрощении схем замещения.

- Определение токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. Схема замещения сельской электрической сети и определение ее параметров.

- Особенности определения токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ со стальными проводами марки ПС.

- Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС синхронного и асинхронного двигателя

- Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Определение периодической слагающей тока к.з. СД по расчетным кривым.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности и сельского хозяйства России и Республики Коми.

- Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Номинальные напряжения электроустановок.

- Задачи электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства.

- Особенности электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства, перспективы развития. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения.

- Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Мероприятия по улучшению показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии.

- Надежность электроснабжения. Категории  потребителей по надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.

- Схемы электроснабжения потребителей различных категорий. Норма надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.

- Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики электроприемников.

- Характерные приемники электрической энергии и особенности режимов их работы.

- Графики электрических нагрузок, назначение, классификация (номинальная мощность, средняя и максимальная нагрузка).

- Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Простейшие вероятно-статистические модели определения расчетных нагрузок.

- Графики электрических нагрузок сельскохозяйственных и промышленных потребителей. Понятие расчетной нагрузки.

- Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты использования, включение, загрузки и формы).

- Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты максимума, спроса, заполнения и разновременности).

- Эффективное число электроприемников и его определение.

- Методы расчета электрических нагрузок и характерные расчетные точки системы электроснабжения. Определение расчетной нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения.

- Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм.

- Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса, по удельной нагрузке на единицу производственной площади, по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции.

- Пиковые нагрузки. Их определение.

- Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Расчет нагрузок по вероятностным характеристикам сельскохозяйственных потребителей.

- Классификация электрических сетей. Конструкция и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ.

- Классификация и конструкции опор, методы пропитки деревянных опор.

- Определение  расчетных  нагрузок  электрических сетей с помощью коэффициентов  одновременности для сельскохозяйственных потребителей на напряжении 0,38–6 кВ распределительной сети 6–110 кВ и ТП 6–110 кВ.

- Расчет электрических сетей. Связь допустимого падения напряжения и сечения проводника.

- Понятие падения и потери напряжения. Векторная диаграмма для участка электрической сети для равномерной нагрузки фаз.

- Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в треугольник.

- Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в звезду

- Трехфазно-однофазные сети. Трехпроводные сети со средним проводом.

- Замкнутые сети, их назначение. Особенности расчета замкнутых сетей.

- Расчет замкнутых сетей с двухсторонним питанием.

- Особенности выбора сечений проводов линий электропередачи по допустимой потери напряжения для сетей с двухсторонним питанием.

- Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (сложение параллельных ветвей и разложение тока по ветвям, разнос нагрузок в другие узлы).

- Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (преобразование треугольника в эквивалентную звезду, преобразование сети, имеющей замкнутый треугольник).

- Допустимые потери напряжений и особенности их определения. Влияние отклонения напряжения на работу ЭП, в том числе асинхронных двигателей.

- Определение допустимой потери напряжения табличным способом в децентрализованной СЭС.

- Определение допустимой потери напряжения табличным способом в централизованной СЭС.

- Определение потери напряжения в трансформаторе. Схема замещения трансформатора. Надбавки напряжения в трансформаторах.

- Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске асинхронных двигателей.

- Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (сетевые регуляторы – трансформаторы с РПН).

- Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (последовательное или продольное включение конденсаторов).

- Токи к.з. и замыканий  на землю. Виды к.з. и причины возникновения.

- Назначение расчетов токов к.з. Основные допущения.

- Составление расчетных схем замещения и применяемые системы единиц.

- Системы единиц при расчетах токов к.з. Именованная система единиц. Преобразование и упрощение эквивалентных схем.

- Системы единиц при расчетах токов к.з. Относительная система единиц. единиц. Преобразование и упрощение эквивалентных схем.

- Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: синхронных генераторов, двух -и трехобмоточных трансформаторов.

- Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: реакторов, автотрансформаторов, линий электропередачи.

- Трехфазное к.з. в простейшей электрической цепи. Понятие ударного тока к.з. и его определение.

- Ударный ток к.з. Понятие ударного коэффициента и постоянной времени затухания. Действующее значение тока к.з.

- Схема замещения синхронного генератора при к.з. вблизи электростанции. Сверхпереходной ток к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС генератора.

- Определение токов к.з. по расчетным кривым. Расчет по индивидуальному затуханию.

- Расчет по индивидуальному затуханию. Понятие коэффициентов распределения. Пример их использования.

- Расчет по индивидуальному затуханию. Порядок расчета, основные допущения при упрощении схем замещения.

- Определение токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. Схема замещения сельской электрической сети и определение ее параметров.

- Особенности определения токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ со стальными проводами марки ПС.

- Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС синхронного и асинхронного двигателя

- Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Определение периодической слагающей тока к.з. СД по расчетным кривым.

- Перенапряжения, виды и причины возникновения.

- Характер движения волны по проводам линии.

- Защита электроустановок от прямого удара молнии.

- Защита от наведенных перенапряжений: роговой и трубчатый разрядники.

- Защита от перенапряжений – вентильный разрядник.

- Защита сельских электрических сетей от атмосферных перенапряжений: тупиковые, проходные ТП напряжением 6–110 кВ.

- Электрическая дуга. Приемы гашения дуги.

- Изоляторы электрических установок. Их типы.

- Выключатели низкого напряжения. Рубильники, магнитные пускатели.

- Выключатели низкого напряжения. Автоматические воздушные выключатели.

- Предохранители напряжением до 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним.

- Предохранители напряжением выше 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним.

- Выбор плавких вставок предохранителей для защиты электродвигателей.

- Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Многообъемные (баковые) выключатели.

- Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Масляные выключатели с малым объемом масла (горшковые).

- Безмасляные выключатели (вакуумные, воздушные, элегазовые и автогазовые).

- Несимметричные к.з.. Метод симметричных составляющих, его основные положения (5 штук).

- Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхронная машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхронные двигатели).

- Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

- Несимметричные режимы к.з. Однофазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения. Векторная диаграмма.

- Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. Комплексная схема замещения. Векторная диаграмма.

- Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения.

- Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов к.з.

- Схемы электрических соединений и  конструкция подстанций 110–35/10 кВ.

- Конструкции распределительных устройств районных трансформаторных подстанций.

- Потребительские трансформаторные подстанции 35–10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура.

- Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной подстанции.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Работа сети с изолированной нейтралью. Схема и векторная диаграмма.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с резонансно-заземленными нейтралями. Схема и векторная диаграмма.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с глухозаземленными и эффективно-заземленными нейтралями. Способы заземления оборудования.

- Устройства для определения мест повреждения на воздушных линиях. Устройства для ускорения поиска мест повреждения.

- Методы определения мест повреждения кабельных линиях (импульсный, петли и индукционный).

8. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

8.1. Требования к выполнению РГР и контрольных работ

1. Каждая работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой должны быть указаны: наименование факультета и номер группы. Фамилия, инициалы и шифр  студента, номер работы.

2. На каждой странице оставляют поля шириной не менее 3 см.

3. Текст, формулы и числовые выкладки вписываются четко и без помарок.

4 Электрические схемы вычерчиваются с помощью инструментов с соблюдением ГОСТов.

5. Буквенные обозначения и единицы физических величин должны соответствовать ГОСТу.

6. При числовых расчетах придерживаются определенного порядка: искомую величину выражают формулой, затем подставляют известные значения величин, записывают результат расчета и единицы измерения.

7. Расчеты рекомендуется выполнять до трех или четырех значащих цифр.

8. В конце работы приводится ссылка на методические указания и используемую литературу, ставится дата выполнения и подпись.

Если РГР или контрольная работа не зачтена или не допущена к защите при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки делают в конце работы в разделе «Работа над ошибками». Нельзя вносить какие либо исправления в текст, расчеты или графики, просмотренные преподавателем.

8.2.  Методические указания к выполнению контрольных работ

Контрольная работа №1

Выбрать число и мощность трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП) крупного предприятия. Известны:

– максимальная полная нагрузка электроприемников предприятия (по вариантам);

– высокое и низкое напряжение ГПП (по вариантам);

– интервалы суточного графика нагрузки наиболее загруженных суток в относительных единицах (о.е.) по отношению к максимальной нагрузке (по вариантам);

– годовой график нагрузок по продолжительности в относительных единицах (о.е.) по отношению к максимальной нагрузке (по вариантам);

– доля приемников электроэнергии 1-й категории в о.е. к максимуму нагрузки (по вариантам).

– стоимость 1 кВтч электроэнергии (по вариантам).

Контрольная работа № 2

Задание № 1

Для начального момента времени (t = 0) аналитическим методом в системах именованных и относительных единиц требуется  рассчитать сверхпереходные токи для всех видов к.з.

Задание № 2

Рассчитать сверхпереходные токи трехфазного короткого замыкания и токи короткого замыкания для моментов времени t = 0,2 c и t =  на элементах системы, указанных на рис. 4 по данным, приведенным в табл. 11 и 12.

8.3.Методические указания к выполнению заданий

контрольной работы № 2

1. Схема замещения. При расчетах токов к.з. составляют расчетную схему, в которую вводят все участвующие в питании источники тока (генераторы, синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные электродвигатели) и все элементы (трансформаторы, воздушные и кабельные линии, реакторы), связанные между собой и с местом к.з. Мощные источники питающей системы можно вводить в схему как источники неограниченной мощности. Схемы замещения выполняются в однолинейном изображении с указанием на них порядковых номеров сопротивлений, их величин, выраженных в относительных единицах, приведенных к базисной мощности, или, реже, в именованных (Ом), приведенных к одной ступени напряжения.

Генераторы вводятся в схему замещения своими сверхпереходными фазными э.д.с. Еф} } } { и сопротивлениями хd} } } {. Если известен предшествующий режим работы генератора, то величину сверхпереходной э.д.с. определяют по формуле

Еф''=Uф0+I0⋅xd''⋅sinϕ02+I0⋅xd''⋅cosϕ02,                                      (6)

где Uф0, I0, 0  предшествующие к.з. фазные напряжения, ток и угол сдвига между их векторами.

Все генераторы до возникновения к.з. работают с номинальной нагрузкой, т.е. в относительных единицах Iф0 = 1, Uф0 = 1 и соs0 = 0,8. В приближенных расчетах, когда нет данных о сверхпереходном сопротивлении хd} } } {, для турбогенераторов принимается Еф''=1,08, для гидрогенераторов Еф''=1,13. Для асинхронных электродвигателей сверхпереходную э.д.с. следует определять по формуле

Еф''=Uф0−I0⋅x''⋅sinϕ02+I0⋅x''⋅cosϕ02.                                    (7)

Для эквивалентного источника (системы) Еф''=Еф=Uф. Эквивалентные, обобщенные нагрузки вводятся в схему замещения в точках их действительного присоединения. Относительная реактивность нагрузки при их полной рабочей мощности и среднем номинальном напряжении той ступени, где они присоединены, принимается равной хнагр} } =0,35} {, а сверхпереходная э.д.с. Eф.нагр''=0,85⋅Uф. В дальнейшем индекс «ф» будет опускается.

Для расчета несимметричных к.з. необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

Схема замещения прямой последовательности является обычной схемой, которую составляют для расчета любого симметричного трехфазного режима.

Схема замещения обратной последовательности по структуре аналогична схеме прямой последовательности. Различие между ними состоит только в том, что в схеме обратной последовательности э.д.с. всех генерирующих ветвей принимают равными нулю. Началом схемы обратной последовательности является точка, объединяющая начала всех генераторных ветвей и нагрузочных ветвей. В конце схемы (в точке к.з.) приложено напряжение UК2.

В практических приближенных расчетах обычно принимают: для генераторов х2≈хd} } } {, а для системы неограниченной мощности х1 = х2 = 0, поэтому результирующее сопротивление обратной последовательности получается равным результирующему сопротивлению прямой последовательности, т.е. х2Σ=х1Σ.

Рис. 5. Схемы замещения двух- и трехобмоточных трансформаторов для токов нулевой последовательности.

Y0

Y0

Y0

Y

Y0

Y

Y0

Y0

zI

zII

zμ0

zI

zII

zμ0

хI

хIII

хII

хI

хIII

хII

хI

хIII

Вид схемы замещения нулевой последовательности зависит от схемы сети высшего напряжения (110 кВ и выше), количества трансформаторов и автотрансформаторов и схемы соединения их обмоток. Ее составление следует начинать с точки к.з. для того, чтобы проследить возможные пути протекания токов нулевой последовательности. Циркуляция токов нулевой последовательности имеет место только в том случае, если есть хотя бы одна заземленная нейтраль электрически связанна с точкой несимметрии. Обмотки трансформаторов и автотрансформаторов, соединенные в  или Y без заземленной нейтрали ограничивают пути циркуляции токов нулевой последовательности, поэтому элементы сети, присоединенные к этим обмоткам в схеме замещения отсутствуют рис. 5. Началом схемы нулевой последовательности считают точку, в которой объединены ветви с нулевым потенциалом, а ее концом – точку, где возникла несимметрия.

При соединении первичной обмотки Y0 и при протекании в ней токов нулевой последовательности эти токи будут протекать и во вторичной обмотке, соединенной в треугольник. Пренебрегая сопротивлением намагничивания в схеме замещения, получим, что сопротивление нулевой последовательности z0 равно сопротивлению прямой последовательности z1 (рис. 5). Однако, как уже отмечалось, обмотка, соединенная в треугольник, является последним контуром, обтекаемым токами нулевой последовательности, поэтому ее предполагают соединенной с землей, представляющей «обратный провод» для этих токов.

При соединении обмоток Y/ токи нулевой последовательности в трансформаторе протекать не могут и сопротивление z0 = .

Если токи нулевой последовательности протекают в обмотке трансформатора с соединением обмоток Y/Y0  12, то элементом, замыкающим цепь для этих токов в схеме замещения, может служить лишь намагничивающая ветвь, сопротивление которой zм0 определяется потоками намагничивания нулевой последовательности. Проводимость для этих потоков, а следовательно, и z0  зависит от конструкции трансформатора. Для трехфазных стержневых трансформаторов величина zм0 может колебаться в широких пределах и составляет z0 = 0,3  1,0, в то время как для групп однофазных трансформаторов и трехфазных трансформаторов z0:=:10  40. Общее сопротивление нулевой последовательности при соединении Y/Y0 – 12 равно z0 = zII + z0   z1/2 + z0.

Для сопротивлений нулевой последовательности трехобмоточных трансформаторов справедливы те же положения, что и для двухобмоточных трансформаторов. Следует, однако, иметь в виду, что трехобмоточными выполняются обычно только очень мощные трансформаторы и активными сопротивлениями обмоток таких трансформаторов можно пренебречь. Поэтому на рис. 5 и в выражениях (8) и (9) вместо сопротивлений z используются x. Кроме того, в трехобмоточных трансформаторах одна из обмоток всегда соединена в треугольник, и поэтому, независимо от конструкции трансформатора, можно пренебрегать сопротивлением намагничивания х0 , которое в схеме замещения всегда шунтируется сопротивлением обмотки, соединенной в треугольник (рис. 5).

Первичной будем считать обмотку, соединенную в звезду с выведенной нейтралью. При двух других обмотках, соединенных в треугольник, токи нулевой последовательности протекают во всех трех обмотках и сопротивление нулевой последовательности трансформатора равно

x0=xI+xII⋅xIIIxII+xIII      				                    (8)

Если третья обмотка соединена в звезду с изолированной нейтралью и токи нулевой последовательности в ней не протекают, сопротивление нулевой последовательности

x0 = xI +xIII. 					                   (9)

Наконец, при соединении третьей обмотки в звезду с выведенной нейтралью сопротивление нулевой последовательности определяется по полной схеме замещения трансформатора.

При протекании тока прямой последовательности в фазе воздушной линии взаимоиндукция с другими фазами уменьшает сопротивление фазы, а при протекании тока нулевой последовательности увеличивает его. По этой причине х1 и х0 воздушной линии резко различаются между собой. В табл. 13 даны значения отношения х0/х1, по которому по известной величине х1 легко определить сопротивление нулевой последовательности х0 воздушной линии.

Параметры несимметричного режима нагрузки в значительной степени определяются ее характером. При преобладании осветительной нагрузки по аналогии с сопротивлениями линий и трансформаторов z2н = z1н. При преобладании двигательной нагрузки ее сопротивление обратной

Таблица 13

Соотношения для сопротивлений нулевой и прямой последовательностей

ВЛ 110-220 кВ

| № | Исполнение линии | ### Отношение x0ВЛx1ВЛ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одноцепные | двухцепные |
| 1 | без тросов | 3,5 | 5,5 |
| 2 | со стальными тросами | 3,0 | 4,7 |
| 3 | с тросом высокой проводимости | 2,0 | 3,0 |

последовательности представляет собой сопротивление эквивалентной асинхронной машины, работающей в режиме тормоза при скольжении s = 2. Приближенно это сопротивление можно принимать равным сопротивлению заторможенного двигателя. При расчетах крупных систем его обычно принимают в относительных единицах z2н = 0,35 (по отношению к полной рабочей мощности нагрузки). При расчете сельских систем и при необходимости учета активной составляющей в сопротивлении обратной последовательности асинхронной нагрузки можно приближенно принимать z2н = 0,3еj60°. В схему нулевой последовательности должна быть включена лишь осветительная нагрузка, питающаяся от четырехпроводной системы в низковольтной установке. В этом случае z0н = z1н.

В практических расчетах сопротивление нагрузки в схему нулевой последовательности обычно не включают.

2. Определение параметров элементов схемы замещения, приведение их к базисным величинам. Для расчетов токов коротких замыканий применяют либо системк именованных единиц, либо – базисных, относительных единиц.

Именованная система единиц состоит в том, что каждый из входящих в схему элементов выражается своим сопротивлением z, приведенным к одному напряжению (обычно это напряжение ступени, для которой производится расчет токов к.з.), которое называют базисным. За базисное, как правило, принимают номинальное напряжение одной из ступеней, умноженное на коэффициент 1,05, называемое средним номинальным напряжением (0,4; 0,66; 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 21; 24; 37; 115; 154; 230; 340; 515 кВ  и т. д.).

Приведенные значения, (в литературе обозначаются Е0Е∘  или  I0I∘) определяются по формулам:

Е0Е∘=ЕUбUн;      I0I∘=IUнUб;        Е∘⋅I∘=EI;		                                           (10)

z0z∘=Е∘3I∘=E⋅Uб⋅Uб3⋅Uн⋅Uн⋅I=zUбUн2=z⋅k,  		                               (11)

где kт  коэффициент трансформации трансформаторов, соединяющих ступень с базисным напряжением со ступенью напряжения, рассчитываемого элемента системы.

Базисная система единиц основана на представлении любых физических величин не в обычных для них именованных единицах, а в безразмерных, выраженных в долях по отношению и некоторым соответствующим величинам, принятым в качестве основных или базисных. Эту систему часто называют системой относительных единиц (о.е.).Так как ток, напряжение и сопротивление связаны между собой законом Ома, а мощность равна произведению тока на напряжение, то для получения значений всех базисных величин, к которым необходимо приводить все параметры, достаточно задаться значениями только двух. Например, если за базисный ток и базисное напряжение принять величины Iб и Uб, то S=3UбIб и z=Uб3Iб. Таким образом, при выбранных базисных условиях относительные значения E=E/Uб; I*б=I/Iб; U=U/Uб; S=S/Sб; z=z/zб.

При расчете в относительных единицах, как правило, задаются базисной мощностью (например, 100 или 1000 МВА) и базисным (средним) напряжением на ступени к.з. Uб = Uср.

Сопротивления элементов схемы замещения в относительных единицах, приведенные к базисным параметрам, определяют следующим образом:

 если оно задано в относительных единицах х*(н) при известных Sн и Uн (генераторы, трансформаторы), то

x(б)=x(н)SбSн⋅Uн2Uср2≈x(н)SбSн;                                                      (12)

 если оно задано в процентах х(н) % при известных Iн и Uн (реакторы), то

x(б)=x(н)%100⋅IбIнUнUср=x(н)%100⋅UнIн⋅SбUср2;                                            (13)

 в Омах х (воздушные и кабельные линии, реакторы) на единицу длины l:

x(б)=xуд⋅lSбUср2;     x(б)=xрSбUср2.                                               (14)

В указанных формулах следует принимать Uср той ступени, на которой находится данный элемент.

n

1

zm

zn

z1

2

3

4

m

z1n

znm

a)

z12

z1

z2

1

2

3

б)

Рис. 7. К преобразованию звезды в

эквивалентный многоугольник

Определение сопротивлений основных элементов систем электроснабжения, при приближенном приведении для обеих систем  единиц представлено в табл. 14.

3. Преобразование и упрощение схемы замещения и определение результирующего сопротивление х*рез. (zΣ) до точки короткого замыкания. Преобразование схемы замещения выполняется в направлении от источников питания к месту короткого замыкания. Для приведения к простейшему виду схемы замещения с несколькими источниками производят замену отдельных генерирующих ветвей с э.д.с. Е1, Е2, ..., Еn и сопротивлениями z1, z2, ... , zn одной эквивалентной генерирующей ветвью (рис. 6).

Основными являются известные формулы преобразования для последовательного и параллельного соединения элементов, а также трехлучевой звезды в треугольник и обратно (курс ТОЭ). Основными видами преобразования схем являются следующие.

1. Сложение сопротивлений ряда последовательно соединенных элементов. Общее сопротивление в этом случае равно  zΣ=z1+z2+⋅+zn.

2. Сложение сопротивлений ряда параллельно соединенных элементов. Общее сопротивление zΣ=11z1+1z2+⋅+1zn.

Если в параллельных ветвях имеются э.д.с., то эквивалентная э.д.с., приложенная за общим сопротивлением z, равна

EΣ=E1z1+E2z2+⋅+Enzn1z1+1z2+⋅+1zn=E1z1+E2z2+⋅+EnznzΣ,.                                          (15)

3. Любую звезду, имеющую п лучей-сопротивлений, можно преобразовать в эквивалентный n-угольник (рис. 7, а). При этом сопротивление zтп между вершинами т и п эквивалентного многоугольника

zmn=zmzni=1n1zi.                                                                           (16)

Если число лучей звезды не превышает трех, то возможно не только ее преобразование в эквивалентный треугольник, но и обратное преобразование треугольника в эквивалентную звезду. В этом случае сопротивления звезды и треугольника связаны следующими соотношениями (рис. 7, б).

Таблица 14

Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений

| Элемент электроустановки | Исходный параметр | Именованные единицы (Ом) | Относительные единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| К(n) Iк Е х(z) Рис. 6. Эквивалентная схема замещения сложной энергетической системы Генераторы и синхронные электродвигатели | xd∗ном'',Sном | x=xd∗ном''Uб2Sном | x=xd∗ном''SбSном |
|  | xd''%, Sном | x=xd''%100Uб2Sном | x=xd''%100SбSном |
| Энергосистема | Sк | x=Uб2Sк | x=SбSк |
|  | Iном.откл. | x=Uб23Iном.откUср | x=Sб3Iном.откUср |
| Трансформатор двухобмоточный | xт%, Sном | x=xт%100Uб2Sном | x=xт%100SбSном |
| Трансформатор трехобмоточный, автотрансформатор | xВ-Н%,xС-Н%,xВ-С%, Sном | xВ=(xВ-Н+xВ-С−xС-Н)%2⋅100Uб2SномxC=(xC-Н+xВ-С−xВ-Н)%2⋅100Uб2SномxН=(xВ-Н+xС-Н−xВ-С)%2⋅100Uб2Sном | xВ*=(xВ-Н+xВ-С−xС-Н)%2⋅100SбSномxC*=(xВ-C+xC-Н−xВ-Н)%2⋅100SбSномхН*=(xВ-Н+xС-Н−xВ-Н)%2⋅100SбSном |
| Реактор | xр | x=xрUб2Uср2 | x=xрSбUср2 |
| Линия электропередачи | xуд, l | x=xудlUб2Uср2 | x=xудlSбUср2 |

При замене трехлучевой звезды эквивалентным треугольником

z12=z1+z2+z1z2z3.                                                     (17)

При замене треугольника эквивалентной звездой

z1=z12z31z12+z23+z31.	                                                   (18)

Формулы для других сторон треугольника и лучей звезды получаются из вышеприведенных круговой перестановкой индексов.

После приведения к одному результирующему сопротивлению z и к одной э.д.с. Е определяют ток в точке к.з. Величины тока и напряжения в отдельных элементах схемы находят по основным законам ТОЭ постепенным обратным развертыванием схемы и приведением ее к первоначальному виду.

4. Расчет токов и напряжений в точке к.з. В зависимости от цели определения токов к.з. расчетные условия могут быть разными. Например, для выбора электрооборудования необходимо определять максимальный ток в месте к.з., для настройки релейной защиты и автоматики  минимальное значение тока к.з. и т.п. Величина тока к.з. зависит от его вида: однофазное (условное обозначение – 1); двухфазное (2); двухфазное на землю (1,1); трехфазное (3).

Периодическая составляющая тока к.з. для преобразованной схемы замещения энергосистемы (рис. 6) находится по формуле

IΣк(n)=EΣzΣ(n)=E1Σ(z1Σ+zΔ(n))                                                 (19)

где Е, Е1  результирующие э.д.с. схемы замещения при симметричном трехфазном к.з. и для схемы замещения прямой последовательности, равные между собой; z1 , z1  результирующие сопротивления схем замещения, относительно точки к.з., при симметричном трехфазном замыкании и схемы прямой последовательности, равные между собой; zΔ(n)  дополнительное сопротивление, зависящее от вида к.з. и результирующих сопротивлений схем обратной и нулевой последовательностей (для симметричного трехфазного к.з. равно нулю).

Периодическая составляющая тока поврежденной фазы в месте к.з.

Iк(n)=m(n)IΣк(n),                                                        (20)

где m(n)  коэффициент пропорциональности, зависящий от вида к.з.

Значения zΔ(n) и коэффициента m(n) для несимметричных к.з. приведены в табл. 15. Там же даны основные расчетные формулы для токов и напряжений в месте повреждения для различных видов несимметричных к.з. В табл. 15 вместо полного сопротивления z приведено реактивное, т.к. как правило в высоковольтных сетях сопротивление r < x/3 и его можно не учитывать.

Максимальное значение тока к.з.  ударный ток к.з. iy определяется как:

iy=2⋅ky⋅Iк,                                                           (21)

где ky=1+е−0,01τаэ  ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени затухания τаэ=1ω⋅xΣК(r=0)rΣК(x=0), т.е. от отношения х/r (табл. 16).

6. Расчеты токов короткого замыкания с использованием метода индивидуального затухания. При относительно небольшой электрической удаленности точки к.з. определение периодической слагающей тока к.з. можно производить при помощи так называемого метода индивидуального затухания, т.е. отдельно для генератора или группы генераторов, находящихся примерно в одинаковых условиях. При этом можно провести определение тока к.з. для произвольного момента времени с помощью расчетных кривых, построенных  для турбогенераторов и гидрогенераторов (рис. 8 и 9) и представляющих собой зависимости периодической тока к.з. от расчетного сопротивления х*расч.. Следует  заметить, что кривыми для гидрогенераторов можно пользоваться и для определения тока к.з. от синхронных двигателей. Ток к.з. от источника неограниченной мощности определяется отдельно и прибавляется к токам от отдельных генераторов и двигателей.

Таблица 15

Основные формулы, применяемые при расчете токов к.з.

| Наименование и обозначение определяемых величин | Вид короткого замыкания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двухфазное | Однофазное | 2-хфазное на землю |
| Условное обозначение вида к.з (n) | (2) | (1) | (1,1) |
| Дополнительное сопротивление хΔ(n) | х2Σ | х2Σ+x0Σ | х2Σ⋅х0Σх2Σ+x0Σ |
| Коэффициент m(n) | 3 | 3 | 31−х2Σ⋅x0Σ(х2Σ+x0Σ)2 |
| Ток в месте к.з. прямой последовательнсти фазы А, IA1 | EAΣj(х1Σ+x2Σ) | EAΣj(x1Σ+х2Σ+x0Σ) | EAΣjx1Σ+х2Σ⋅x0Σх2Σ+x0Σ |
| То же обратной последовательности, IA2 | −IA1 | IA1 | −IA1x0Σx2Σ+x0Σ |
| То же нулевой последовательности, IA0 | 0 | IA1 | −IA1x2Σx2Σ+x0Σ |
| То же фазы А, IA | 0 | 3IA1 | 0 |
| То же фазы В, IB | −j3IA1 | 0 | a2−х2Σ+a⋅x0Σх2Σ+x0Σ⋅IA1 |
| То же фазу С, IС | j3IA1 | 0 | a−х2Σ+a2⋅x0Σх2Σ+x0Σ⋅IA1 |
| Напряжения в месте к.з. прямой последовательности фазы А, UA1 | jx2Σ⋅IA1 | j(x2Σ+x0Σ)⋅IA1 | jх2Σ⋅х0Σх2Σ+x0Σ⋅IA1 |
| То же обратной  фазы А, UA2 | UA1 | −jx2Σ⋅IA1 | UA1 |
| То же нулевой  фазы А, UA0 | 0 | −jx0Σ⋅IA1 | UA1 |
| То же фазы А, UA | j2x2Σ⋅IA1 | 0 | 3jх2Σ⋅х0Σх2Σ+x0Σ⋅IA1 |
| То же фазы В, UB | −jx2Σ⋅IA1 | j[(a2−a)x2Σ++(a2−1)x0Σ]⋅IA1 | 0 |
| То же фазы С,UС | −jx2Σ⋅IA1 | j[(a−a2)x2Σ++(a−1)x0Σ]⋅IA1 | 0 |

Таблица 16

Отношение х/r и значение рекомендуемого ударного коэффициента kу в сложных ЭС

| № п/п | Место к.з. и характеристика электрической сети | Отношение х/r | Ударный коэффициент kу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборные шины 610 кВ станций с генераторами мощностью 3060 МВт | 40  80 | 1,92  1,96 |
| 2. | За линейным реактором до 1000 А, присоединенным к сборным шинам станции по п. 1 | 20  60 | 1,85  1,95 |
| 3. | Сборные шины повышенного напряжения станций с транс-форматорами мощностью 100 МВА (в единице) и выше | 30  60 | 1,89  1,95 |
| 4. | То же с трансформаторами мощностью 30 – 100 МВА | 20  50 | 1,85  1,94 |
| 5. | Сборные шины вторичного напряжения подстанций с трансформаторами мощностью 100 МВА выше; сопротивление трансформаторов составляет 90 % и выше результирующего сопротивления до места к.з. | 20  40 | 1,85  1,92 |
| 6. | То же с трансформаторами мощностью 30–100 МВА (в единице) | 15  30 | 1,81  1,89 |

Для определения тока к.з. от отдельных источников питания необходимо определить вклад каждого из них в общий ток к.з. Этот вклад оценивается так называемым расчетным сопротивлением (х*расч.) цепи к.з. Его определение для сложных схем представляет собой довольно сложную процедуру и как правило основано на использовании коэффициентов распределения (Сi), представляющих собой токи в ветвях схемы, выраженные в относительных единицах по отношению к суммарному току в месте к.з. от рассматриваемых источников питания.

Применение метода расчетных кривых требует приведения результирующего сопротивления х*рез. к номинальным параметрам мощностей всех  i-х источников, участвующих в питании точки к.з. с учетом  участия каждого из источников по формуле

х б*расч.i=xрез.Ci,	      хн*расч.i=xрез.CiSнSб.		                              (22)

При известном х*расч.i по соответствующим расчетным кривым находится относительный ток периодической слагаемой тока Iп для тех моментов времени, для которых производятся вычисления. Искомое значение периодической слагающей сверхпереходного тока трехфазного к.з. Iп''от i-го источника определяется по формуле:

Iп''=Iп⋅Iн,				                 (23)

где I=Sн3Uн  суммарный номинальный ток i-го источника тока, отнесенный к напряжению Uн той ступени, где рассматривается к.з.

Расчет токов к.з. с использованием метода индивидуального затухания производится в следующей последовательности (алгоритму).

а) определяется суммарное результирующее сопротивление хрез., желательно  в относительных единицах;

б) определяется расчетные сопротивления х*расч.i для отдельных i-х генерирующих ветвей  в о.е., в том числе с использованием так называемых коэффициентов распределения Сi (см. пример, приведенный ниже);

в) по кривым затухания  Iп=f(х*расч.) определяются относительные токи для каждой i-ой генерирующей ветви;

г) определяется периодическая слагающая тока суммарного к.з. по выражению

Iп(t)=Iп(t)1⋅Iн1+Iп(t)2Iн2+⋅+Iп(t)nIнn, где I=Sнi3Uнi.                           (24)

Объединение источников мощности (питания) допустимо, если выполняется  условие

S1⋅x1S2⋅x2=0,4÷2,5, 				               (25)

где х1, х2 – сопротивления в о.е., приведенные к базисной мощности.

При упрощении схемы можно пренебречь источниками питания меньшей мощности, если одновременно выполняются условия:

x2x1≥20  и   S2S1≤0,05,                                                       (26)

где S2 – источник питания с меньшей мощностью.

Если в объединяемых ветвях х*расч.>3, то объединение возможно во всех случаях. Нельзя объединять ветвь источника питания с неизменной э.д.с. (система бесконечной мощности) и ветвь источника питания с расчетным сопротивлением х*расч.>3.

Для турбогенераторов следует пользоваться расчетными кривыми рис. 8, для гидрогенераторов и синхронных двигателей – расчетными кривыми, рис. 9. Для последних, расчетное сопротивление х*расч должно быть увеличено на 0,07. При этом для момента времени t < 0,1 с. следует пользоваться пунктирными кривыми, для остальных – сплошными кривыми.

Установившееся значение тока к.з. можно определить также пользуясь кривыми затухания: найти Iп для t = , а затем по формуле I∞=Iк(3)=Iп⋅Iн определить искомый ток. При к.з. в точках, имеющих большую электрическую удаленность от генерирующих источников, можно считать ток к.з. незатухающим и тогда установившееся значение тока к.з. Iк(3)=I''=I∞. В этом случае ток трехфазного к.з. определяется их выражения:

Iк(3)=Iбхрез.,                                                                       (27)

где Iб=Sб3⋅Uн – базисный ток для ступени напряжения, где производится расчет тока к.з., как правило  Uн = Uб.

Помимо генераторов электрических станций в качестве источника тока при к.з. в некоторых случаях могут явиться и асинхронные двигатели. Приближенно можно считать, что схема замещения асинхронного двигателя аналогична схеме синхронного генератора, работающего в режиме недовозбуждения. Для асинхронного двигателя также может быть введено понятие переходной э.д.с. и переходного сопротивления.

Поскольку асинхронный двигатель потребляет активную и реактивную мощность из сети, значение этой э.д.с. меньше номинального напряжения сети и приблизительно может быть принято в относительных единицах равным Е* = 0,9. При этом сопротивление двигателя можно принимать индуктивным и равным в относительных единицах х*= 0,2. Если, вследствие к.з., напряжение на зажимах двигателя окажется ниже 0,9Uн, то двигатель может представлять собой дополнительный источник питания точки к.з. Физически появление тока к.з. от двигателя объясняется выдачей в момент к.з. электромагнитной энергии, запасенной в двигателе при нормальной работе двигателя.

Вследствие относительно больших активных сопротивлений обмоток двигателя посылаемый им ток к.з. чрезвычайно быстро затухает. В практических расчетах промышленных и сельских электрических сетей в качестве источника питания при определении тока к.з. в начальный момент времени следует учитывать лишь наиболее мощные асинхронные двигатели.

8.4. Типовые  примеры

Пример 1 (к заданию № 1).  Для схемы электрической системы (рис. 10) составить схему замещения и рассчитать ее параметры с «точным» приведением их значений к одной ступени напряжения. При расчете учитывается наличие в нагрузочном узле асинхронной двигательной нагрузки.

˜

Г

Т

Л1

Л2

Рис. 10. Принципиальная схема энергосистемы

АТ

Н

К(3)

˜

С

Исходные данные:

 генератор(Г):

Sн=75 МВА;  Uн=10,5 кВ;

Iн=4,125 кА;  xd} } =0,215
            Ом} {;

сosφн = 0,8;

 система (С): UC=230 кВ;

 трансформатор (Т): Sн=80 МВА;  uк=10,5%; UвнUнн=12110,5 кВ;

 автотрансформатор (АТ): Sн=200 МВА;  uквн=34%;  uквс=10%; uксн=22,5%;

UвнUснUн=23012111 кВ;

 линия электропередачи (Л):

l = 120 км; x0=0,4 Ом/км;

 нагрузка (Н): хн} } =0,35;S rSub { size 8{н} } =60
            МВА} {;  Eн} } =0,85;U rSub { size 8{н} } =11
            кВ . } {

#### Решение

Схема замещения ЭС (рис. 11) составляется по схемам замещения отдельных ее элементов в порядке расположения их на принципиальной схеме для начального момента (t = 0).

При составлении схемы замещения учитывались следующие допущения:

 синхронный генератор имеет демпферные обмотки и поэтому представлен сверхпереходными параметрами xd''и Е0'' .

 у всех элементов не учитывались активные составляющие их сопротивлений,

 для линии электропередачи ввиду отсутствия данных о ее конструктивном исполнении принято среднее значение удельного сопротивления х0=0,4 Ом/км;

 нагрузка (Н) представлена параметрами xн'' и Ен'';

 сопротивление системы (источника бесконечной мощности) не учитывается;

 все параметры схемы замещения приводятся к одной ступени напряжения, на которой произошло к.з. К(3),U=11 кВ.

Рис. 11. Схема замещения электроэнергетической системы

К(3)

хт/х2

хлэ/х3

Uc/E3

На первом этапе рассчитываются значения коэффициентов трансформации трансформатора Т:kI=UннUвн=10,5/121 = 0,087 и автотрансформатора (АТ): kIII=121230=0,526; kIV=11230=  0,048.

Для пересчета параметров генератора на напряжение ступени к.з. вводится дополнительный коэффициент трансформации kII=11121=0,091.

Определяются параметры схемы замещения (формулы в табл. 14, овал над сопротивлением указывает на то, что расчет проводится в именованной системе единиц) с одновременным их приведением к одной ступени напряжения U =Uб = 11 кВ.

x1=xd''∘=xd''⋅kΙΙ2kΙ2=0,215⋅0,09120,0872=0,236 Ом,      x2=x∘Т=uк100⋅Uн2SнkII2=10,5100⋅1212800,091=0,159 Ом,

x3=x∘ЛЭ=x0⋅l2⋅kΙΙ2=0,4⋅1202⋅0,0912=0,198 Ом;     x4=х∘АТc=uквс+uксн−uкын2⋅100Uнн2Sн=10+22,5−342⋅100⋅112200=−0,005 Ом;

x5=х∘АТн=uксн+uквн−uквс2⋅100Uнн2Sн=22,5+34−102⋅100⋅112200=0,141 Ом;

x6=х∘н} } } size 12{ {}= { {x}} sup { '' } rSub { size 8{н left ( *  right )} }  cdot  {  {U rSub { size 8{н} }  rSup { size 8{2} } }  over  {S rSub { size 8{н} } } } =0,35 cdot  {  {11 rSup { size 8{2} } }  over  {60} } =0,706
            Ом;}} {   x7=x∘АТв=uквн+uквс−uкcн2⋅100Uнн2Sн=10+34−22,52⋅100⋅112200=0,065 Ом.

Рассчитываются значения э.д.с. источников и нагрузок (выражения 6 и 7):

E1=E0''∘=Uн+Iн⋅xd''⋅sinϕ2+Iн⋅xd''⋅cosϕ2⋅kΙΙkΙ=

=10,53+4,125⋅0,215⋅0,62+4,125⋅0,215⋅0,82⋅0,0910,087=6,95 кВ;

E2=Eн''∘=0,85⋅Uн3=0,85⋅113=5,39 кВ;      E3=Uc∘=Uc3⋅kIV=2303⋅0,048=6,35 кВ.

Рис. 12.  Параметры схемы замещения

К(3)

х2/0,159

х3/0,198

E3/6,35

Е1/6,95

х1/0,236

х4/-0,005

х7/0,065

х5/0,141

х6/0,706

E2/5,39

Для дальнейшего использования удобно составить схему замещения энергосистемы с нанесенными значениями ее параметров (рис. 12).

Пример 1, а. Преобразовать схему замещения (рис. 12) к простейшему виду относительно точки к.з.  К(3).

Решение. Последовательные этапы преобразования схемы замещения представлены на рис. 13. Сопротивления x1,x2,x3,x4 соединены последовательно и заменяются одним:

x8=x1+x2+x3+x4=0,236+0,159+0,198−0,005=0,588 Ом.

Ветви с источниками э.д.с.Е1 и Е3 заменяются одной эквивалентной Еэ (15) с параметрами

x9=x8⋅x7x8+x7=0,0585 Ом,     Eэ=x9E1x8+E3x7=0,0585⋅6,950,588+6,350,065=6,41 кВ.

Рис. 13. Этапы преобразования схемы замещения энергосистемы

К(3)

E3/6,35

Е1/6,95

х8/0,588

х7/0,065

х5/0,141

х6/0,706

E2/5,39

К(3)

E2/5,39

ЕЭ/6,41

х10/0,1995

х6/0,706

EЭ/6,41

х9/0,0585

К(3)

х5/0,141

х6/0,706

E2/5,39

К(3)

Е/6,2

х/0,156

а

б

в

г

Сопротивления x9 и x5 соединяются последовательно:

К(3)

Iпк

Е/6,2

х/0,156)

Рис. 14. Преобразованная схема замещения

сложной электроэнергетической системы

х10=x9+x5=0,0585+0,141=0,1995 Ом.

По отношению к точке к.з. объединяются параллельно ветви с ЭДС Еэ и Е2(рис. 14):

xΣ=x10⋅x6x10+x6=0,1995⋅0,7060,1995+0,706=0,156 Ом,

EΣ=xΣ⋅Eэx10+E2x6=0,156⋅6,410,1995+5,390,706=6,2 кВ.

Рис. 15. Распределение периодических  составляющих тока к.з.

по схеме замещения электроэнергетической системы

К(3)

х2/0,159

х3/0,198

E3/6,35

Е1/6,95

х1/0,236

х4/-0,005

х7/0,065

х5/0,141

х6/0,706

E2/5,39

m

а

Uа = 0

Ub = 4,53

b

d

е

Iпкг/4,11

Iпкс/28

Iпксг/32,11

Iпкд/7,63

Пример 1, б. Для электрической системы, схема которой приведена в примере 1, рассчитать значение периодической составляющей тока к.з., апериодическую составляющую и ударный ток к.з. Считается, что оба источника являются источниками бесконечной мощности.

Решение. Используем расчетные значения параметров преобразованной к простейшему виду схемы замещения энергосистемы из примера 1, а  (рис. 14): ЕΣ=6,2  кВ;   xΣ=0,156  Ом.

Значение периодической составляющей тока к.з. определяется как (19): Iпк=ЕΣxΣ=6,20,156=39,74 кА.

Расчет апериодической составляющей и ударного тока к.з. (21) дает следующие значения:

iaк(t)=iак(0)⋅e−tτаэ=2⋅Iпке−tτаэ=2⋅39,74⋅е−t0,096=56,2⋅e−t0,096  кА,iy=2⋅Iпк⋅1+e−0,01τаэ=2⋅39,74⋅1+e−0,010,096=106,8 кА.

Г

Т1

Т2

Л1

Л2

Н

zN

Рис. 17. Схема электрической сети

˜

Δ

Δ

К

Рис. 16. Распределение периодических составляющих

тока к.з. в ветвях энергосистемы

˜

˜

˜

a

Um = 4,96 кВ

4,3 кА

К(3)

m

d

0,187 кА

0,187 кА

0,374  кА

e

c

7,63 кА

1,344 кА

Ud = 58,49 кВ

кВ

Ue = 49,55 кВ

Uc = 230 кВ

Ua=0

Значение τаэ= 0,096 рассчитано по данным табл. 16 для случая к.з. у сборных шин вторичного напряжения подстанций с трансформаторами мощностью 30 MBА (в единице) и выше. Имеем xΣrΣ= 1530. По верхней оценке xΣrΣ= 30, тогда

τаэ=xΣrΣ⋅ω=30314=0,096 c.

Распределение периодической составляющей тока к.з. по ветвям схемы определяется по развернутой схеме сети (рис. 15) следующим образом.

В точке к.з напряжение Ua= 0.

Периодические составляющие тока к.з :

 двигательной нагрузкиIпкд=Е2x6=5,390,706=7,63 кА;

 источников (рис. 15) Iпксг=Е3x10=6,41/0,1995= 32,11 кА.

Напряжение в точке b (рис.15): Ub=Iпксг⋅x5= 32,11·0,141= 4,53 кА.

x1Σ

Н1

xт2

xт1

xн

xл1

xг

Н1

Н1

xл2

К1

а

б

Н2

xт2

xт1

x2н

xл1

x2г

Н2

Н2

xл2

К2

в

x2Σ

г

Н0

3zN2

xт1

xт2

Н0

Н0

К0

д

x0Σ

е

Рис. 18. Схема замещения прямой (а, б), обратной (в, г) и нулевой (д, е)

последовательностей при коротком замыкании

Периодические составляющие тока к.з :

 от системы Iпкс=(Е3−Ub)x7=(6,35−4,53)0,065=28 кА;

 генератораIпкг=(Е1−Ub)x8=(6,95  4,53)/0,588 = 4,11 кА.

На рис 16 приведены значения периодических составляющих тока к.з. и напряжений в узлах сети с учетом наличия трансформаторных связей.

В точке к.з. «а» Uа= 0. Ток от двигательной нагрузки, расположенной на ступени низшего напряжения, Iпкд= 7,63 кА.

Напряжение системы UС=230 кВи ток Iпкс=Iпкс⋅kIV=28⋅0,048=1,344 кА.

Напряжения в точках e, d и m:

Ue=(Ub+Iпкг⋅x4)kII=4,53−0,005⋅4,110,091=49,55 кВ;

Ud=Ue+Iпкг⋅x3kII=49,55+4,11⋅0,1980,091=58,49 кВ;

Um=Ud+Iпкг⋅х2kII⋅kΙ=58,49+4,11⋅0,1590,091⋅0,087=5,71 кВ.

Приближенные значения периодических составляющих тока к.з.:

 генератора Iпкг=Iпкг⋅kIIkI=4,11⋅0,0910,087=4,3 кА;

 в линиях Iпкл=Iпкг⋅kI2=4,11⋅0,0912=1,187кА.

Пример 2. Для энергосистемы, схема которой изображена на рис. 17, составить схемы замещения и получить результирующие ЭДС и сопротивления для прямой, обратной и нулевой последовательностей при возникновении поперечной несимметрии в точке К.

Решение.

Используя схемы замещения отдельных элементов, построим схему замещения прямой последовательности (рис. 18, а). Точкой Н1 обозначено начало схемы, К1  ее конец. После преобразования получим эквивалентное сопротивление x1Σ и эквивалентную э.д.с. E1Σ, в соответствии с рис. 18, б.

x1Σ=1xт2+хН+1xг+хт1+хл1⋅хл2хл1+хл2−1

E1Σ=E1⋅x1Σxг+хт1+хл1⋅хл2хл1+хл2+0⋅x1Σxт2+хН

Составим схему замещения обратной последовательности с учетом того, что генератор и нагрузка замещаются сопротивлениями х2г и х2н (см. рис. 18, в). Если генератор находится достаточно далеко от точки к.з., то отличием х2г, от xг} } } { можно пренебречь. В результате преобразования получим эквивалентные величины (рис. 18, г):

x2Σ=1xт2+х2н+1x2г+хт1+хл1⋅хл2хл1+хл2−1

Схема замещения нулевой последовательности изображена на рис. 18, д, ее эквивалент  на рис. 18, е. В результате имеем

Рис. 19. Эквиваленты схем последовательностей

х2 = 33 Ом

б)

х0 = 16,4 Ом

в)

х1 = 31,6 Ом

Е1 = 152 кВ

а)

x0Σ=1хт1+хл10⋅хл20хл10+хл20+13zN+xт2−1

Пример 2, а. Пусть после преобразования схем всех трех последовательностей, построенных для анализа поперечной несимметрии в энергосистеме (рис. 17), получены эквиваленты, изображенные на рис. 19.

Определить токи и напряжения в точке к.з. в фазах для случаев К(1), К(1.1), К(2).

При анализе режимов используем схемы соединения последовательностей, изображенных на рис. 20 и выражения (19), (20), а также  табл. 15.

1. Однофазное короткое замыкание на землю. В соответствии со схемой и рис. 19, а

xΔ(1)=x2Σ+x0Σ=33+16,4=49,4 Ом;

Iк1(1)=Е1j(x2Σ+xΔ(1))=152j(31,6+49,4)=152j81=−j1,88 кА;Iк2(1)=Iк0(1)=Iк1(1)=−j1,88 кА;

Uк1(1)=Iк1jxΔ(1)=−j1,88⋅j49,4=92,87 кВ;

Uк2(1)=−Iк2(1)jx2=j1,88⋅j33=−62,07 кВ;Uк0(1)=−Iк0(1)jx0=j1,88⋅j16,4=−30,8 кВ.

Фазные величины:

IА(1)=Iк0(1)+Iк1(1)+Iк2(1)=3Iк1(1)=3⋅(−j1,88)=−j5,64 кА;IВ(1)=Iк0(1)+а2Iк1(1)+аIк2(1)=3Iк1(1)=1+а2+а⋅Iк1(1)=−1−12−j32−12+j32Iк1(1)=0;IC(1)=0;UА(1)=Uк0(1)+Uк1(1)+Uк2(1)=92,87−62,07−30,8=0;

UB(1)=Uк0(1)+a2Uк1(1)+aUк2(1)=−30,8+−12−j32⋅92,87−−12+j32⋅62,07==−46,2−j134,2=141,9∠−108,9∘ кВ;UC(1)=Uк0(1)+aUк1(1)+a2Uк2(1)=−30,8+−12+j32⋅92,87−−12−j32⋅62,07=−46,2+j134,2=141,9∠108,9∘ кВ.

Рис. 20. Схемы соединения последовательностей для К(1) (а), К(1,1) (б), К(2) (в)

х1

Е1

х2

х0

а)

х1

Е1

х2

в)

х1

Е1

х2

х0

б)

2. Двухфазное замыкание на землю. В соответствии со схемой рис. 19, б

xΔ(1,1)=1x1Σ+1x2Σ−1=133+116,4−1=10,96 Ом;Iк1(1,1)=152j(31,6+10,96)=−j3,57 кА;

Uк1(1,1)=Iк1(1,1)jxΔ(1.1)=−j3,57⋅j10,96=39,13 кВ;Uк0(1,1)=Uк2(1,1)=Uк1(1,1)=39,13 кВ;Iк2(1,1)=−Uк2(1,1)jx2Σ=−39,13j33=−j1,19 кА;Iк0(1,1)=−Uк0(1,1)jx0Σ=−39,13j16,4=j2,38 кА.

Фазные величины:

IA(1,1)=−j3,57+j1,19+j2,38=0IB(1,1)=j2,38+−12+j32⋅−j3,57+−12+j32⋅j1,19=−4,12+j3,57=5,45∠139,1∘ кА;

IC(1,1)=j2,38+−12+j32⋅−j3,57+−12−j32⋅j1,19=4,12+j3,57=5,45∠40,9∘ кА;

UкА(1,1)=3Uк1(1,1)=3⋅39,13=117,4 кВ;UкB(1,1)=UкС(1,)=0.

3. Двухфазное  замыкание. В соответствии со схемой  рис. 19, в

xΔ(2)=x2Σ=33 Ом;

Iк1(2)=152j31,6+33=−j2,35 кА;

Uк1(2)=Iк1(2)jxΔ(2)=−j2,35⋅j33=77,6 кВ;Uк2(2)=Uк1(2)=77,6 кВ;Iк2(2)=−Uк2(2)jx2=−77,6j33=j2,35кА=−Iк1(2).

Фазные величины:

Рис. 21. Результаты расчетов фазных напряжений и токов для

случаев К(1) (а), К(1.1) (б) и К(2) (в).

А

B

C

N

в

а

А

B

C

N

А

B

C

N

б

IA(2)=0IB(2)=−12−j32⋅Iк1(2)+−12+j32⋅Iк2(2)=−12−j32+12+j32Iк1(2)=−j3Iк1(2)=−j2,35⋅−j3=−4,07 кА;IC(2)=−IB(2)=4,07 кА;UA(2)=Uк1(2)+Uк2(2)=2⋅Uк1(2)=77,6⋅2=155,2 кВ;UC(2)=UB(2)=−77,62 кВ.

Результаты расчетов приведены на рис. 21.

Пример 3 (к заданию № 2). Определить ток трехфазного короткого замыкания в точке К1, системы электроснабжения, параметры системы приведены на рис. 22. Питание осуществляется от системы бесконечной мощности (С) и генераторов Г1 и Г2. Расчет произвести в относительных и именованных единицах.

I.  Решение в относительных единицах.

1. Принимаем за Sб=100 мВА,   Uб=Uср=6,0⋅1,05=6,3 кВ.  Тогда: Iб=Sб3⋅Uб=9,2 кА.

2. Определяем сопротивление элементов схемы замещения (рис. 22, б). Согласно выражений (12) – (14) и формул табл. 14 имеем:

Рис. 22. Схема системы электроснабжения (а) и ее схема замещения (б), упрощения (в – е)

~

~

~

Sс =

хс = 0

ВЛ:

l = 80 км

х0 = 0,4 Ом/км

115 кВ

115 кВ

Sн = 16 мВА;

UВН/ UНН = 115/6,3;

uк = 10,5 %

Iн = 1 кА

Uн = 6 кВ

хр = 4%   КЛ:

l = 80 км

х0 = 0,4 Ом/км

6,3 кВ

К1

6,3 кВ

a)

К1

С

Г1

Г2

г)

Г2

К1

Г1

С

б)

С

К1

Г1

Г2

в)

д)

К1д)

С+Г1

Г2

ж)

К1д)

С

Г1

Г2

е)

Е

x1∗=x2∗=x0l⋅SбUср2=0,4⋅80⋅1001152=0,242;       x3∗=x4∗=Uк100⋅SбSн=10,5100⋅10016=0,656;

x5∗=xp%100⋅IбIн⋅Uн рUб=4100⋅9,21⋅6,06,3=0,35;      x6∗=x7∗=xd''⋅SбSн г=0,121⋅1007,5=1,613;

x8∗=x0l⋅SбUср2=0,091⋅0,5⋅1006,32=0,115.

3. Сопротивления x3, x4, x5 соединены по схеме треугольника. Преобразуем его в звезду (18):

x34=x3⋅x4x3+x4+x5=0,259;  x35=0,138;   x45=0,138.

4. Определим суммарное сопротивление от системы и от генераторов до нейтральной точки после преобразования треугольника в звезду (рис. 22, в)

x9=xc=x12+x34=0,38;         x10 = x6 + x35 = 1,751.

## Объединять систему бесконечной мощности и генератор Г1 нельзя, поэтому проведем определение токов с помощью коэффициентов распределения. Для этого необходимо найти результирующее сопротивление схемы (xрез., рис. 22, д, е).

x11=x9⋅x10x9+x10=0,312;     x12=x11+x45=0,45;

x13=x12||x7=0,352;     xрез=x13+x8=0,352+0,115=0,467.

# Коэффициенты распределения рис. 22, г:

С45=x13x12=0,782;        СГ2=x13x7=0,218;           С45+СГ2=1;

СС=С45⋅x11x9=0,642;   СГ1=С45x11x10=0,14;      СС+СГ1=С45=0,782.

После этого определяем расчетные сопротивления (храсч.) от источников питания до места короткого замыкания К1, приведенные к базисным параметрам (22) (рис. 22, ж)

xрасч С=xрез.СС=0,4670,642=0,727;     xрасч Г1=xрезСГ1=3,335;    xрасч Г2=xрез.СГ2=2,142.

Определяем сверхпереходные токи к.з. в точке К1 от энергосистемы (С) и от генераторов (Г1 и Г2)

IкС} } =I rSub { size 8{ infinity } } = {  {I rSub { size 8{б} } }  over  {x rSub { size 8{расч rSub { size 6{C * } } } } } } = {  {9,2}  over  {0,727} } =12,655
              кА;} {

IкГ1}  size 12{ {}=I rSub {пГ rSub { size 6{1}   rSub { size 6{ {} rSub {0} } } } } } size 12{ {}= {  {E rSub { * }  rSup {IбxрасчГ1∗=1,073⋅9,20,727= 2,96 кА;         IкГ2}  size 12{ {}=I rSub {пГ rSub { size 6{2}   rSub { size 6{ {} rSub {0} } } } } } size 12{ {}=4,6кА . }} {

Суммарный ток короткого замыкания в точке К1

IкК1=12,655+2,96+4,6=20,215 кА.

Приведем определение сверхпереходного тока (для момента времени t = 0) с использованием расчетных кривых. Ток к.з. от системы бесконечной мощности останется неизменным и равным  IкС} } =12,655
            кА} {. Для определения тока к.з. от генераторов Г1 и Г2 необходимо расчетные сопротивления xрасч Г1и xрасч Г2привести к номинальным параметрам генераторов по выражению (22):

xрасч Г1(н)=храсч.Г1SнSб=3,3357,5100=0,25;       xрасч Г2(н)=2,1427,5100=0,16.

С использованием расчетным кривых (рис. 8) по величинам xрасч Г1(н)и xрасч Г2(н)для турбогенераторов Г1 и Г2, определим относительные токи Iп(0)1= 4 и Iп(0)2= 6,4. Искомые значения периодической слагающей сверхпереходного тока трехфазного к.з. Iп''от генераторов Г1 и Г2 определятся:

IкГ1}  size 12{ {}=I rSub {пГ rSub { size 6{1}   rSub { size 6{ {} rSub {0} } } } } } size 12{ {}=E rSub { * }  rSup {Iп(0)1SнГ13⋅UнГ1=1,073⋅47,51,73⋅6,3= 2,953 кА;  IкГ2}  size 12{ {}=I rSub {пГ rSub { size 6{2}   rSub { size 6{ {} rSub {0} } } } } } size 12{ {}=1,073 cdot 6,4 {  {7,5}  over  {1,73 cdot 6,3} } =4,725кА;}} {

Как видно отличие результатов расчета токов к.з., полученных по данному методу, от предыдущего незначительно (2,953 кА и 2,96 кА) и (4,725 кА и 4,6 кА).

Метод с использованием расчетных кривых позволяет получать токи к.з. для определенного наперед заданного периода времени с учетом затухания процесса. Покажем это на примере для времени t = 0,2 c.  По расчетным кривым (рис. 8) для найденных значений расчетных сопротивлений относительные токи для времени t = 0,2 c соответственно составят Iп(0,2)1= 2,95 и Iп(0,2)2= 4,2. Ток к.з. для заданного момента времени определится выражениями

Iк(t=0,2)Г1=Iп(0,2)1SнГ13⋅UнГ1=2,957,51,73⋅6,3= 2,03 кА;     Iк(t=0,2)Г1=4,27,51,73⋅6,3= 2,89 кА.

Суммарный ток короткого замыкания в точке К1 для момента времени t = 0,2 с составит  Iк(t=0,2)К1=12,655+2,03+2,89=17,575 кА.

II.  Решение в именованных единицах.

Определим сопротивление элементов схемы замещения (рис. 22, б) с одновременным приведением элементов схемы замещения к Uб=Uср.=Uк. з.=6,3 кВ

x1=x2=x0l⋅UбUср2=0,4⋅80⋅6,31152=0,096 Ом;  x3=x4=uк100⋅Uср2Sн=10,5100⋅6,3216=0,26 Ом;

x5=xp%100⋅Uн р3Iном р=4,0100⋅6,01,73⋅1=0,139 Ом;      x6=x7=xd''⋅UсрSн г=0,121⋅6,327,5=0,64 Ом; x8=x0l⋅0,091⋅0,05=0,049 Ом.

Преобразуем треугольник в звезду

x34=x3⋅x4x3+x4+x5=0,0548 Ом;       x35=0,103 Ом;       x45=0,0548 Ом.

Определим суммарное сопротивление от системы и от генераторов до нейтральной точки после преобразования треугольника в звезду

x9=x12+x34=0,151 Ом;      x10 = x6 + x35 = 0,6948 Ом.

## Определим  коэффициенты распределения от системы и генераторов Г1 и Г2.

x11=x9⋅x10x9+x10=0,124 Ом;       x12=x11+x45=0,179 Ом;

x13=x12||x7=0,14 Ом;       xрез=x13+x8=0,186 Ом.

С45=x13x12=0,7815;            СГ2=x13x7=0,2185;            СC=С45⋅x11x9=0,6421;

СГ1=С45x11x10=0,1395;     СC+СГ1=0,7815=С45;       СC+СГ1+СГ2=1.

Расчетные сопротивления до места короткого замыкания К1, приведенные к базисным параметрам

xрасч С=xрез.Ссист=0,1860,6421=0,2897 Ом;      xрасч Г1=xрез.СГ1=1,333 Ом;          xрасч Г2=xрез.СГ2=0,851 Ом.

Токи к.з. в точке К1 от всех источников питания составят

IкС=Uср.3⋅xрасчС∗=6,31,73⋅0,2897=12,57 кА;

IкГ1=IпоГ1=Е}  size 12{ cdot U rSub {ср . } }}  over  { size 12{ sqrt {3}  cdot x rSub {расчГ rSub { size 6{1} } } } } } } size 12{ {}= {  {1,073 cdot 6,3}  over  {1,73 cdot 1,333} } =2,93
            кА;}} {      IкГ2=IпоГ2=4,592 кА.

Суммарный ток короткого замыкания в точке К1

IкК1=12,57+2,93+4,592=20,092 кА.

Отличие от использования системы о.е. составляет величину 0,6 %, что связано в основном с округлениями, принятыми  в расчетах и соответствует инженерной точности, принимаемой в размере 5 %.

9. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

к лабораторным занятиям

Лабораторный практикум по дисциплине «Электроснабжение» подготовлен в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Электрооборудование и электротехнологии». Лабораторные работы, включенные в данный практикум, охватывают наиболее сложные разделы курса – расчеты электрических нагрузок и графики электрических нагрузок, понизительные подстанции, выбор трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий и населенных пунктов, а также определение токов коротких замыканий в электрических сетях высокого напряжения и распределительных сетях 10-0,4 кВ. Экспериментальная часть выполняется, в силу специфичности курса не на лабораторных стендах, а на персональных компьютерах и специально разработанном программном обеспечении, а также промышленными программами.

Выполнение лабораторных работ позволит студентам подробно ознакомиться с проблемами определения электрических нагрузок, выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях, расчета режимов коротких замыканий, как теоретическим, так и практическим с помощью современных программных разработок, применяемых в практике проектирования и эксплуатации систем электроснабжения. Студент должен научиться:

 применять теоретические знания, полученные при изучении специальных дисциплин;

 работать с технической литературой, каталогами, справочниками, ГОСТами и другими нормативными материалами;

 читать принципиальные схемы электрических соединений и правильно составлять схемы их замещения для расчетов токов коротких замыканий;

 грамотно выполнять необходимые расчеты и обосновывать принятые решения;

 работать с современными программными комплексами расчета токов коротких замыканий «ТКЗ»;

 правильно выбирать основные элементы систем электроснабжения;

 четко и аккуратно оформлять результаты в виде отчетов о работе.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

ИССЛЕДОВАНИЕ  ГРАФИКОВ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

НАГРУЗОК  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Цель работы

Ознакомление с различными видами графиков нагрузок и с методикой снятия суточных графиков активной и реактивной мощности, изучение методики построения годовых графиков нагрузок по продолжительности и исследование полученных графиков электрических нагрузок.

2. Краткие теоретические положения

Одним из основных разделов дисциплины Электроснабжение является раздел «Электрические нагрузки и графики электрических нагрузок». В нем изучаются расчетные величины и коэффициенты, встречающиеся в современных методах расчета нагрузок.

2.1. Общие положения

0

2

1

4

3

6

5

Р, кВт

0   0,5   1    1,5    2    25   3    3,5    4    4,5   5

Т, ч

а)

0

2

1

4

3

6

5

Р, кВт

0   0,5   1    1,5    2    2,5   3    3,5    4    4,5   5

Т, ч

в)

0

2

1

4

3

6

5

Р, кВт

0           1             2            3             4           5

Т, ч

б)

Рис. 1. Представление графиков нагрузок

а) с помощью самопишущих примеров;

б) по показаниям счетчиков электрической энергии; в) визуальный отсчет показаний стрелочных приборов

Кривая изменения активной, реактивной и токовой нагрузки во времени называется графиком нагрузки соответственно по активной и реактивной мощностям или по току. Графики нагрузок подразделяются на индивидуальные – для отдельных приемников электроэнергии и групповые – для групп приемников электроэнергии.

Наиболее близко соответствует действительности непрерывный график (рис. 1, а), а наименее – ломаный (рис. 1, б). Последнее объясняется тем, что отсчеты и нанесение отдельных точек на этот график являются совершенно случайными, одномоментными. Степень соответствия графика, снятого по показаниям счетчика (рис. 1, в), зависит от интервалов осреднения нагрузки. Чем меньше этот интервал, тем точнее будет этот график.

Индивидуальные графики нагрузок необходимы для определения нагрузок отдельных мощных приемников электроэнергии с резкопеременным характером нагрузки (например, прокатные станы, электрические печи и т.д.). При проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий в большинстве случаев используются групповые графики нагрузок (от графиков нагрузок группы, состоящей из нескольких приемников, до графиков нагрузок предприятия в целом). Графики нагрузок всего предприятия или объекта с.-х. назначения (рис. 2) дают возможность определить потребление ими активной и реактивной энергии, правильно выбрать питающие источники мощности и выполнить наиболее рациональную схему электроснабжения.

2.2. Основные характеристики графиков нагрузок

0

Р, кВт

8     9    10   11   12   13   14    15   16   17   18     5

Т, ч

Рис. 2. Графики нагрузки цеха, с.х. предприятия

По графикам легко определить некоторые величины и коэффициенты, используемые в расчетах электрических нагрузок и при исследовании режимов электропотребления предприятий. Для этого необходимо иметь характерные графики зимних и летних суток, а также годовой график по продолжительности.

Основными величинами, характеризующими график нагрузки, являются средняя, среднеквадратичная и максимальная нагрузки. Средняя нагрузка является величиной, зависящей от конфигурации графика и продолжительности цикла или периода наблюдений. Применительно к графикам активной и реактивной мощностей, площади которых определяют расход активной (W) и реактивной (V) энергии , можно написать:

Рср=1Т0ТРdt=WT ;       Qср=1Т0ТQdt=VT

Средняя активная Рсм, или реактивная Qсм мощности за наиболее загруженную смену являются основными величинами при расчете нагрузок группы приемников. Они в принципе соответствуют Рср  и Qср, только для периода работы смены.

Среднеквадратичная нагрузка за некоторый интервал времени определяется выражениями:

Рск=1Т0Т[Р(t)]2dt    Qск=1T0Т[Q(t)]2dt   Iск=1T0Т[I(t)]2dt

где: Т – рассматриваемый период времени.

Среднеквадратичная нагрузка характеризует эффект нагрева проводника током. Среднеквадратичная реактивная мощность QСК имеет важное значение для оценки эффекта снижения потерь электроэнергии в сетях при повышении соs.

Рис. 3. Различные максимальные средние нагрузки Рсм за время Тоср = 30 мин

В течение сменного графика нагрузки может быть несколько периодов ее повышения, поэтому определяют среднеквадратичные нагрузки за каждый период времени и выбирают наибольшую из них (рис. 3, Pсм'). Наибольшая величина среднеквадратичной нагрузки и является расчетной нагрузкой, по которой следует выбирать элементы системы электроснабжения по нагреву. Однако нахождение среднеквадратичной нагрузки представляет сложную задачу. Поэтому обычно определяют не среднеквадратичную, а среднюю нагрузку за период осреднения. Такой расчет является приближенным, но он значительно проще и не вносит существенных ошибок.

Максимальные значения активной, реактивной и полной мощностей или тока представляют собой наибольшие из соответствующих средних величин за некоторый промежуток времени. В зависимости от продолжительности промежутка времени различают два вида максимальных нагрузок (рис. 4):

Рис. 4. Максимальные нагрузки

различной длительности

а) максимальные кратковременные нагрузки длительностью 1  2 с (пиковые Pпик.); определение пиковых нагрузок необходимо для проверки колебаний напряжения, проверки сетей по условиям самозапуска электродвигателей, выбора плавких вставок предохранителей, расчета релейной защиты и автоматики;

б) максимальные длительные нагрузки Рсм за различные интервалы времени (5, 10, 30 мин); они определяются для выбора элементов системы электроснабжения по нагреву и расчета максимальных потерь мощности в них.

Под расчетной нагрузкой по допустимому нагреву понимается такая длительная неизменная во времени нагрузка элемента системы электроснабжения (трансформатора, линии и т.п.), которая эквивалентна ожидаемой изменяющейся нагрузке по наиболее тяжелому тепловому воздействию: максимальной температуре нагрева проводника или тепловому износу его изоляции. Соответственно этим двум эффектам нагрева проводника различают:

а) расчетную нагрузку по максимальной температуре нагрева, т.е. такую неизменную во времени нагрузку РрI, которая вызывает в проводнике тот же самый максимальный перегрев над окружающей температурой, что и заданная переменная нагрузка Р(t);

б) расчетную нагрузку по тепловому износу изоляции, т.е. такую неизменную во времени нагрузку РрII, которая вызывает в проводнике тот же тепловой износ изоляции, что и заданная переменная нагрузка Р(t).

Нагрев проводника является результатом воздействия на него нагрузки за некоторый период времени, поэтому средняя нагрузка за интервал времени Т  более точно характеризует нагрев проводника, чем наибольшая (пиковая) нагрузка в том же интервале. При оценке максимального нагрева проводника или другого элемента системы электроснабжения правильнее было бы определять среднеквадратичную нагрузку за период времени, который меньше длительности одной смены, так как в этом интервале проводник успевает нагреться и остыть несколько раз. Однако этот период времени не может быть и слишком малым, поскольку нагрев проводника не достигнет установившегося значения.

##### Рис. 5. График нагрузок с различным временем осреднения

Существует оптимальная длительность интервала осреднения Тоср., при которой среднеквадратичная нагрузка при прочих равных условиях будет удовлетворительно характеризовать изменение нагрева проводника. На рис. 5 приведено изменение нагрузки за различные интервалы осреднения. Интервал Tоср.', слишком мал, и проводник за это время не успевает нагреться до  установившегося значения, а интервал Tоср.''', слишком большой, проводник успевает нагреться и к концу интервала даже остыть. Оптимальный интервал осреднения Tоср.'' должен быть равен трем постоянным времени нагрева проводника, т.е. Tоср.=3Т0.

Для практических расчетов за основу берется постоянная времени нагрева наиболее часто применяемых проводников малых и средних сечений Т0 = 10 мин. Таким образом, в качестве интервала осреднения Тоср. принимают 30-ти минутный (получасовой) максимум нагрузки. За это время нагрев проводника достигает 95% установившегося значения. Наибольшая из средних нагрузок за интервал времени Tоср.=3Т0 принимается в качестве расчетной величины Pp≈Pсм. В системах электроснабжения, именно по этой величине (по условию нагрева) выбирается вся аппаратура, кабели, трансформаторы и т.д.

При исследовании и расчетах электрических нагрузок удобно пользоваться кроме именованных значений физических величин максимальной, средней и среднеквадратичной нагрузки, также некоторыми относительными показателями (коэффициентами), характеризующими режим работы отдельных приемников и их групп. Рассмотрим эти показатели и связи между ними:

- Основным показателем режима работы одного или группы электроприемников (ЭП) служит коэффициент использования, выражающий отношение средней нагрузки к номинальной.

Kи=РсрРн=i=1mkиiРнiPн,

где: Рн– номинальная активная мощность группы электроприемников; m – количество электроприемников в группе.

2. Важнейшим расчетным показателем группового графика нагрузок является коэффициент максимума по активной мощности:

Kм.а=РРРср.

Исследуемый период времени принимается равным продолжительности наиболее загруженной смены. Коэффициент максимума Км.а зависит от эффективного числа приемников nэ и ряда коэффициентов, характеризующих режим потребления электроэнергии данной группой приемников, и является расчетной величиной.

3. Коэффициент спроса, как и коэффициент максимума, относится обычно к групповым графикам нагрузки. Коэффициентом спроса по активной мощности Кс называется отношение расчетной (в условиях проектирования) или потребляемой (в условиях эксплуатации) активной мощности к номинальной (установленной) активной мощности группы приемников:

Kс=РPРн.

Можно установить следующие зависимости

Kс=РРРн⋅РсрРср=KиKм.a<1.

4. Коэффициент формы графика нагрузки характеризует неравномерность графика во времени; свое наименьшее, равное единице значение он принимает при нагрузке, неизменной во времени. Коэффициентом формы по активной мощности называется отношение среднеквадратичной мощности электроприемников за определенный период времени к среднему значению мощности за тот же период времени, т.е.

Kф=РскРср.

В условиях эксплуатации величину коэффициента формы находят по показаниям счетчиков активной (Wa) и реактивной энергии. В этом случае коэффициент формы графика по активной мощности просто определяется по формуле

Kф.а=ni=1n(ΔWai)2Wа.				             (1)

где n – число ступеней графика нагрузок.

Для пояснения данной формулы ниже приведен ее вывод. На рис. 2 представлен групповой график нагрузок по активной мощности за время Т = 8 ч (n = 8), построенный по показаниям счетчика активной электроэнергии. Величина Wа получена по показаниям счетчика за смену (с 8-00 по 16-00). Квадрат среднеквадратичной активной мощности за время Т=8 ч, в предположении, что ΔT8=ΔT9=⋅=ΔT16=nΔT определяется выражением

Рск2=Р92ΔТ+Р102ΔТ+⋅+Р162ΔТi=1nΔTi=ΔT(P92+P102+⋅+P162)nΔT=1ni=1nPi2.              (2)

В то же время Pi≃ΔWаiΔT, где ΔWаi– расход активной электроэнергии за время ΔТ.

С учетом этого формула (2) будет иметь следующий вид:

Рск2=i=1n(ΔWai)2n(ΔT)2

Средняя активная мощность за время Т равна РСР=Wа/Т, Wа – расход электроэнергии за время Т.

Тогда коэффициент формы графика нагрузки по активной мощности

Kф.а=РскРср=i=1n(ΔWai)2n(ΔT)2WаT=1ΔTi=1n(ΔWai)2nWаi(nΔT)=ni=1n(ΔWai)2Wа,

т.е. получено исходное выражение (1), что и требовалось показать.

5. Коэффициент заполнения (коэффициент нагрузки) группового графика нагрузки

Kн=РсрРР=1Kм.a≤1,

играет большую роль для оценки суточных и годовых графиков нагрузок. Своего предельного значения, равного единице, этот показатель достигает при не изменяющейся во времени нагрузке, чего практически не бывает.

6. По графику максимально загруженной смены можно определить число часов использования максимума нагрузки за эту смену:

Tmax см=WсмРp

2.3. Годовые графики нагрузки

0

Рис. 6. Годовой график нагрузки по продолжительности

Рcг

Р, кВт

Т, ч

РР

Тmax

8760

Особенности годового режима работы электроустановок наглядно выявляются при помощи годовых графиков нагрузок. В практике чаще всего пользуются годовым графиком по продолжительности. Приближенно годовой график по продолжительности можно построить по двум характерным суточным графикам нагрузок электроустановки (за зимние и летние сутки). Количество зимних и летних суток для разных климатических зон различно (рис. 6). Построение начинают с максимума нагрузки и выполняют в порядке постепенного снижения мощностей. Для этого через оба суточных графика проводят ряд горизонтальных линий, расстояние между которыми выбирают в соответствии с желаемой точностью построения.

Рис. 8. Годовой график по продолжительности

t, ч

4380

8152

8760

0

Р1

Р2

Р5

Р3

Р4

Р

1704

2920

3772

1216

852

Тmax

Рис. 7. Суточные графики нагрузок  а) – зимний,  б) летний

a)

Р1

Р2

Р5

Р3

Р4

Р

Р1

Р2

Р5

Р3

Р4

Р

0

8

12

20

24

0

12

20

24

t, ч

б)

Приведем пример построения годового графика по продолжительности на примере имеющихся двух характерных суточных графиков нагрузки для зимнего и летнего периода (рис. 7). Промежуточные расчеты графика по продолжительности сведены в табл. 1, а результаты построения изображены на рис. 8. Построение графика (см. табл. 1 и рис. 8) начинается с определения продолжительности максимальной мощности нагрузки Р1 в течение года. Для этого определяется ее продолжительность в течение суток зимой (8 часов) и летом (0 часов) и умножается на число суток зимой (например, 213) и летом (например, 152) соответственно (первая строка табл. 1). Затем такие же операции делаются для всех ступеней графика нагрузки (строки 2 - 5 табл. 1).

Таблица 1

Построение годового графика нагрузки по продолжительности

| Уровень нагрузки, МВт | Продолжительность нагрузки, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимой |  | летом |  | всего за год |
|  | в течение суток | всего | в течение суток | всего |  |
| Р1 | 8 | 8×213=1704 | 0 | 0 | 1704 |
| Р2 | 0 | 0 | 8 | 8×152=1216 | 1216 |
| Р3 | 4 | 4×213=852 | 0 | 0 | 852 |
| Р4 | 12 | 12×213=2556 | 12 | 12×152=1824 | 4380 |
| Р5 | 0 | 0 | 4 | 4×152=608 | 608 |
| Итого |  |  |  |  | 8760 |

График по продолжительности может быть использован при технико-экономических расчетах, например при определении суммарных потерь энергии за год в сети, определении суммарной выработки и потребления электроэнергии за год для планирования требуемых объемов топлива и т. д.Площадь годового графика по продолжительности в определенном масштабе дает потребление электроэнергии за год в кВт.ч:

Wг=i=1mРiti.

Средняя годовая нагрузка установки: Pсг=WгТг (Тг = 8760 – число часов в году). По годовому графику можно определить годовой коэффициент сменности по энергоиспользованию, отображающий неравномерность загрузок по сменам

α=WгРсмТг=WгРРKнТг<1

и годовое число часов использования максимума активной мощности

Tmax=WгРР.

Годовые графики нагрузки по продолжительности используют в технико-экономических расчетах при определении оптимального числа и мощности агрегатов установки, потерь электроэнергии в сетях и трансформаторах.

3. Обеспечивающие средства

Эксплуатационные данные по часовым замерам электроэнергии на промышленных предприятиях; методика определения суточных и годовыъ графиков нагрузок; базы данных, заложенные в программное обеспечение персональных компьютеров лаборатории.

4. Задание

По показаниям счетчиков активной электроэнергии, приведенных для различных вариантов в табл. 2 необходимо построить суточные графики характерного зимнего и летнего дня. Промышленные предприятия работают в одну или две смены, счетчики активной электроэнергии помимо потребления электроэнергии потребителями предприятия фиксируют и потребление электроэнергии рабочим поселком при предприятии. Счетчики, фиксирующие потребление электроэнергии с.-х потребителями включают в себя и потребление жилых домов и крупных потребителей комплекса крупного рогатого скота. В субботние (Сб), воскресные (Вс) и праздничные дни предприятия не работают. Для этих суток (их число дано в табл.2) можно принять все часовые нагрузки одинаковыми и равными 15% от максимальной нагрузки рабочих суток зимнего дня.

На графике зимнего дня выявить наиболее загруженную смену (принять рабочий день в одну смену с 800 утра до 1700 (n = 9), в две смены – с 800 до 1600  и с 1600 до 0000. n = 8) и для этой смены определить: расход электроэнергии, среднюю нагрузку за смену Рср, коэффициент использования Kи расчетную мощность РР, коэффициент максимума Kм.a, коэффициент спроса Kс, коэффициент формы Кф, коэффициент нагрузки Kн, число часов использования  максимума нагрузки за смену Тmax см.

Принять номинальную (установленную) активную мощность группы электроприемников Рн, исходя из следующих соображений. Для наиболее загруженной смены ежечасно находятся в работе 3 электроприемника из общего числа m, приведенного в табл. 2. Средняя номинальная мощность одного ЭП, в предположении, что они работают примерно одно и то же число часов в смене, составит величину

Рср.н=i=1n(Pi3)n=i=1nPi3n,

где n – число часов наиболее загруженной смены (в задании n = 8 или 9).

Номинальная мощность всех ЭП цеха составит величину Рн = mРср.н

5. Технология работы

5.1. Изучите теорию определения расчетных нагрузок промышленных предприятий и потребителей сельскохозяйственного назначения.

5.2. По заданным показаниям счетчиков активной электроэнергии построить суточные графики характерного зимнего и летнего дня.

5.3. На графике зимнего дня выявить наиболее загруженную смену  и определить для нее основные показатели графика нагрузки.

5.4. Определить установленную номинальную активную мощность группы электроприемников Рн.

Таблица 2

Показания счетчиков активной электроэнергии для зимних и летних суток по вариантам

| Время снятия показаний | Показания счетчиков электроэнергии, Р, кВт для характерных летних и зимних суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 (1 смена) |  | Вариант 2 (2 смены) |  | Вариант 3 (1 смена) |  | Вариант 4 (2 смены) |  | Вариант 5 (с.х. потреб.) |  | Вариант 6 (с.х. потреб) |  |
|  | Зима | Лето | Зима | Лето | Зима | Лето | Зима | Лето | Зима | Лето | Зима | Лето |
| 00-00 | 16730 | 46000 | 44320 | 84300 | 32120 | 72100 | 52155 | 83150 | 08520 | 41020 | 11110 | 52010 |
| 01-00 | 17090 | 46300 | 44750 | 84710 | 32470 | 72460 | 52770 | 83750 | 08790 | 41320 | 11285 | 52140 |
| 02-00 | 17335 | 46505 | 45175 | 85115 | 32770 | 72780 | 53190 | 84160 | 09045 | 41595 | 11410 | 52250 |
| 03-00 | 17515 | 46650 | 45585 | 85510 | 33015 | 73040 | 53445 | 84420 | 09290 | 41800 | 11490 | 52320 |
| 04-00 | 17685 | 46800 | 45770 | 85690 | 33220 | 73240 | 53665 | 84620 | 09510 | 42000 | 11555 | 52380 |
| 05-00 | 17880 | 46950 | 45915 | 85830 | 33460 | 73490 | 53865 | 84845 | 09730 | 42180 | 11640 | 52460 |
| 06-00 | 18100 | 47140 | 46040 | 85950 | 33780 | 73790 | 54070 | 85050 | 10085 | 42560 | 11820 | 52630 |
| 07-00 | 18485 | 47440 | 46160 | 86060 | 34145 | 74135 | 54415 | 85400 | 10400 | 42880 | 12005 | 52805 |
| 08-00 | 18965 | 47840 | 46380 | 86260 | 34600 | 74570 | 54865 | 85850 | 10750 | 43260 | 12200 | 52990 |
| 09-00 | 19465 | 48240 | 46810 | 86660 | 35150 | 75090 | 55660 | 86650 | 11110 | 43650 | 12400 | 53210 |
| 10-00 | 20145 | 48820 | 47370 | 87200 | 35765 | 75680 | 56500 | 87510 | 11485 | 44050 | 12610 | 53410 |
| 11-00 | 20865 | 49440 | 47970 | 87820 | 36390 | 76275 | 57350 | 88350 | 11840 | 44410 | 12830 | 53610 |
| 12-00 | 21595 | 50070 | 48680 | 88630 | 37010 | 76880 | 58220 | 89250 | 12170 | 44700 | 13030 | 53800 |
| 13-00 | 22555 | 50880 | 49160 | 89080 | 37610 | 77490 | 59060 | 90110 | 12470 | 44980 | 13210 | 54000 |
| 14-00 | 23205 | 51500 | 49750 | 89650 | 38290 | 78185 | 59915 | 90950 | 12785 | 45280 | 13395 | 54170 |
| 15-00 | 23925 | 52100 | 50310 | 90200 | 39030 | 79080 | 60795 | 91800 | 13140 | 45600 | 13575 | 54340 |
| 16-00 | 24760 | 52825 | 50860 | 90720 | 39890 | 79740 | 61645 | 92700 | 13525 | 45940 | 13810 | 54550 |
| 17-00 | 25545 | 53480 | 51380 | 91200 | 40705 | 80500 | 62440 | 93450 | 13945 | 46300 | 14060 | 54780 |
| 18-00 | 26210 | 54040 | 51905 | 91680 | 41450 | 81150 | 63160 | 94100 | 14390 | 46705 | 14310 | 55060 |
| 19-00 | 26820 | 54600 | 52440 | 92185 | 42175 | 81770 | 64060 | 94900 | 14830 | 47100 | 14555 | 55330 |
| 20-00 | 27415 | 55120 | 52985 | 92690 | 42860 | 82390 | 64985 | 95750 | 15230 | 47450 | 14815 | 55540 |
| 21-00 | 27990 | 55630 | 53530 | 93185 | 43480 | 83000 | 65870 | 96565 | 15615 | 47800 | 15030 | 55740 |
| 22-00 | 28480 | 56060 | 54020 | 93630 | 44030 | 83560 | 66660 | 97270 | 15940 | 48090 | 15230 | 55900 |
| 23-00 | 28920 | 56440 | 54500 | 94070 | 44420 | 83980 | 67380 | 97920 | 16220 | 48350 | 15410 | 56050 |
| 00-00 | 29300 | 56800 | 54950 | 94500 | 44800 | 84380 | 67900 | 98540 | 16500 | 48600 | 15590 | 56190 |
| Всего суток | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  |
| Зима Лето Сб+Вс | 150 103 112 |  | 160 93 112 |  | 170 83 112 |  | 140 113 112 |  | 150 103 112 |  | 150 103 112 |  |
| Число ЭП в цехе m | 22 |  | 20 |  | 18 |  | 20 |  | 18 |  | 22 |  |

5.5. По суточным графикам активной нагрузки за зимние и летние сутки рабочих и выходных дней построить годовой график активной нагрузки по продолжительности. По полученному графику определить:

– годовое потребление активной энергии Wг;

– среднегодовую нагрузку Рсг;

– годовое число часов использования максимума активной нагрузки Тmax.

5.6. Ответьте на контрольные вопросы и получите допуск у преподавателя на выполнение данной работы.

6. Требования к отчету

# Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее:

6.1. Название и цель работы.

6.2. Расчетные формулы для определения параметров графиков электрических нагрузок.

6.3. Графики нагрузок активной мощности для зимнего, летнего и выходного дней, годового графика по продолжительности, выполненные на миллимитровке.

6.4. Выводы по работе.

7. Контрольные вопросы

1. Дать определение графика нагрузки.

2. Какие графики нагрузок называются индивидуальными и где они применяются?

3. Какие графики называются групповыми и где они применяются?

4. Покажите на графике и объясните что такое Рср, Рск и Рсм?

5. Дайте понятие максимальной нагрузки, длительной и пиковой, периода осреднения и его физической сущности.

6. Порядок построения годового графика нагрузки по продолжительности и его назначение.

7. Что такое число часов использования максимума нагрузки, как определить Тmax по графику?

8. Дайте определения коэффициентов использования, спроса, формы, максимума, загрузки и для чего они предназначены.

8. Перечислить основные показатели графиков нагрузок.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.

ВЫБОР  ЧИСЛА  И  МОЩНОСТИ  СИЛОВЫХ  ТРАНСФОРМАТОРОВ  ГЛАВНОЙ

ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ  ПОДСТАНЦИИ

1. Цель работы

Изучить принципы определения числа и мощности трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП) крупного предприятия, изучить метод расчета регулирования экономически целесообразного режима работы трансформаторов двухтрансформаторной подстанции при переменной нагрузке цеха.

2. Краткие теоретические положения

2.1. Общие положения

Правильный, технически и экономически обоснованный выпор числа и мощности трансформаторов для главных понизительных и цеховых подстанций промышленных предприятий имеет существенное значение для рационального построения схемы электроснабжения этих предприятий. При выборе числа и мощности силовых трансформаторов пользуются данными годовых затрат по выражению

З=Сэ+1ТнK=Сэ+рнK,

где K – единовременные капитальные вложения в трансформаторные подстанции (ТП), тыс. руб.; Сэ – полная стоимость ежегодных эксплуатационных потерь электроэнергии в трансформаторах; Тн – нормативный срок окупаемости, год; рн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, для ТП равный 0,15.

Весьма важными, а иногда решающими показателями при выборе числа и мощности трансформаторов также являются надежность питания, расход цветного металла и потребная трансформаторная мощность.

При выборе мощности трансформаторов в системе электроснабжения (не считая вспомогательных) следует стремиться к установке не более двух-трех трансформаторов различных стандартных мощностей (табл. 7). Это облегчает замену поврежденных трансформаторов и ведет к сокращению складского резерва трансформаторов. Весьма желательна установка трансформаторов одинаковой мощности. Однако такое решение не всегда выполнимо.

В целях упрощения и удешевления для цеховых трансформаторов следует широко применять глухое присоединение трансформаторов через разъединители или присоединение по схеме разъединитель – предохранитель, выключатель нагрузки – предохранитель.

Выбор числа трансформаторов связан с режимом работы станции или подстанции. График нагрузки может быть таким, при котором по экономическим соображениям необходимо установить не один, а два трансформатора. Такие случаи, как правило, имеют место при плохом коэффициенте заполнения графика загрузки (0,5 и ниже). В этом случае установка отключающих аппаратов необходима для оперативных действий (дежурным персоналом или автоматически) с силовыми трансформаторами при соблюдении экономически целесообразного режима их работы.

Главные понизительные подстанции и цеховые подстанции желательно выполнять с числом трансформаторов не более двух. Во всех случаях, когда это возможно, следует рассматривать вариант с установкой одного трансформатора и осуществлением резервного питания от соседней трансформаторной подстанции.

При выборе числа трансформаторов надо иметь в виду, что сооружение однотрансформаторных подстанций обеспечивает наименьшие затраты. Если по условиям резервирования питания потребителей необходима установка более чем одного трансформатора, то нужно стремиться к тому, чтобы число трансформаторов на подстанции не превышало двух.

Двухтрансформаторные подстанции экономически обычно более целесообразны, чем подстанции с большим числом трансформаторов. При сооружении двухтрансформаторных подстанций всегда желательно осуществлять наиболее простую схему электрических соединений со стороны высшего напряжения. Все остальные решения (подстанции с тремя и большим числом трансформаторов) являются обычно более дорогими. Однако они могут быть необходимы в тех случаях, когда приходится осуществлять подстанции для питания потребителей, требующих разных напряжений.

При проектировании подстанции необходимо учитывать требование резервирования, исходя из следующих основных положений. Потребители 1-й категории должны иметь питание от двух независимых источников электроэнергии; при этом может быть обеспечено резервирование и всех других потребителей. Обеспечивая надежное питание от двух подстанций, на них можно устанавливать по одному трансформатору. При питании потребителей 1-й категории от одной подстанции для обеспечения надежности питания необходимо иметь минимум по одному трансформатору на каждой секции шин; при этом мощность трансформаторов должна быть выбрана так, чтобы при выходе из строя одного из них второй с учетом допустимой перегрузки обеспечивал питание всех потребителей 1-й категории. Ввод резервного питания должен осуществляться автоматически. Потребители 2-й категории должны быть обеспечены резервом, вводимым автоматически или действиями дежурного персонала. При питании от одной подстанции следует иметь два трансформатора или „складской" резервный трансформатор для нескольких подстанций, питающих потребителей 2-категории, при условии, что замена трансформатора может быть произведена в соответствии с ПУЭ. На время замены трансформатора может вводиться ограничение питания потребителей с учетом перегрузки оставшегося в работе трансформатора. Потребители 3-й категории могут получать питание от однотрансформаторной подстанции при наличии «складского» резервного трансформатора.

2.1. Методические особенности выбора трансформаторов

Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для питания нагрузок промышленных и сельскохозяйственных предприятий производится на основании расчетов и обоснований по изложенной ниже общей схеме.

1. Определяется число трансформаторов на подстанции, исходя из обеспечения надежности питания с учетом категории потребителей. Для потребителей 1-й и 2-й категории обычно выбирают два трансформатора, 3-й - один.

2. Намечаются возможные варианты мощности выбираемых трансформаторов (не менее двух) с учетом допустимой нагрузки их в нормальном режиме и допустимой перегрузки в послеаварийном режиме.

2.1. Проверяется систематическая перегрузка в нормальном режиме. Систематическая перегрузочная способность трансформатора зависит от особенностей графика нагрузок, который характеризуется коэффи-циентом заполнения графика:

Кз.г.=SсрSм

Кд.п.

tп.м

Имея величину продолжительности максимальной нагрузки tп.м., по кривым (рис. 9) определяют величину допустимой перегрузки, которой можно подвергать трансформатор ежедневно в часы максимума его нагрузки. Допустимую перегрузку одного трансформатора можно определить и по формуле

Sдоп=(1−Кз.г.)0,3, кВА,

где Sдоп – допустимая дополнительная нагрузка трансформатора в часы максимальной нагрузки сверх номинальной паспортной мощности за счет неполного использования трансформатора в течение остального времени суток.

Кроме того, трансформатор может быть перегружен зимой за счет снижения его нагрузки в летнее время. За счет снижения температуры металла обмоток при летних нагрузках естественный срок службы трансформатора увеличивается. В соответствии с этим допускается перегрузка на 1 % в зимнее время на каждый процент недогрузки в летнее время, но всего не более чем на 15%. Обе перегрузки допускается суммировать, но коэффициент общей перегрузки (kп) не должен превышать 30%, или Sд.п.Σ≤1,3Sн.т, kп = 1,3.

На практике необходимо для всех выбранных вариантов мощности определить коэффициент загрузки трансформаторов ГПП по формуле kз=SмnSн.т. (n – количество трансформаторов на ГПП, обычно n = 2). Если этот коэффициент меньше единицы, то все нормально, если больше, то проверяется условие передачи максимально возможной мощности по выражению Sм.т=kп(nSн.т). Если Sм.т > nSн.т, вариант приемлем.

2.2. Проверяется перегрузка в послеаварийном режиме. Трансформаторы возможно перегружать в срок до 5 суток на 40%. Однако, при этом продолжительность перегрузки в каждые сутки не должна превышать 6 ч (суммарная продолжительность перегрузки подряд или с разрывами).

3. Определяется экономически целесообразный режим работы трансформаторов. Определение мощности нагрузки, когда экономически целесообразно переходить с режима работы с одним транформатором на параллельную работу двух обычно осуществляется по эмпирической формуле

Sнг=Sн.тn(n−1)ΔPх.х'ΔPк.з.'                                          (3)

В этом выражении ΔPх.х'=ΔPх.х+kи.п.ΔQх.хи ΔPк.з'=ΔPк.з+kи.п.ΔQк.з– приведенные потери соответственно х.х. и к.з. трансформатора, учитывающие потери активной мощности, как в самом трансформаторе, так и создаваемые им в самой системе электроснабжения, в зависимости от реактивной мощности потребляемой трансформатором; ΔQх.х=Sн.тIх.х100 – реактивная мощность холостого хода трансформатора; ΔQк.з=Sн.тuк100 – реактивная мощность, потребляемая трансформатором при номинальной паспортной нагрузке; Iх.х, uк.з – соответственно ток холостого хода и напряжение короткого замыкания трансформатора (табл. 9); kи.п. – коэффициент изменения потерь, зависит от удаленности предприятия от источника питания, принимается в расчетах в соответствии с табл. 8 и заданным вариантом.

4. Определяются потери активной мощности и энергии в трансформаторах. При этом должны учитываться не только потери активной мощности в самих трансформаторах, но и потери активной мощности, которые возникают в системе электроснабжения по всей цепочке от генераторов станций до рассматриваемых трансформаторов из-за потребления трансформаторами реактивной мощности. Эти потери называются приведенными и определяются выражениями

 при работе одного трансформатора:

ΔPт'=ΔPх.х'+Iинт2R=ΔPх.х'+Sинт2(3Uн)23ΔPк.з'Uн2Sн.т2  =  ΔPх.х'+kз.ин.2ΔPк.з'  ,                    (4)

 аналогично, при работе двух трансформаторов:

ΔPт'=2[ΔPх.х'+(kз.инт')2ΔPк.з'],  			             (5)

где kз.инт – коэффициент загрузки трансформатора, определяется отношением мощности нагрузки интервала (Sинт) к его номинальной мощности (Sн.т), а при работе двух трансформаторов – к удвоенной Sн.т. и принимается равным kз.ин.'=0,5⋅kз.инт.

Потери энергии определяются умножением потерь мощности ΔPт' на период времени действия данной нагрузки. Расчеты по определению готовых потерь мощности и энергии для разных вариантов мощностей трансформаторов ГПП проще всего оформить в виде табл. 3.

Таблица 3

Потери мощности и электрической энергии в трансформаторах мощностью ____ кВА

| № ступени графика по продолжи-тельности | Наг-рузка Sинт., кВА | Число транс-форма-торов | kз.инт. | kз.инт.'= =kз.инт.0,5 | Продол-житель-ность ступени нагрузки, час | Потери мощности в тр-рах ΔPт', кВт | Потери эл.энергии в тр-рах (W), кВтч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 1 |  |  | 560 | ф-ла (4) | ст.6*ст.7 |
| 2 |  | 1 |  |  | 1700 |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  | 1000 |  |  |
| 4 |  | 1 |  |  | 1500 |  |  |
| 5 |  | 2 |  |  | 1200 | ф-ла (5) |  |
| 6 |  | 2 |  |  | 800 |  |  |
| 7 |  | 2 |  |  | 800 |  |  |
| 8 |  | 2 |  |  | 600 |  |  |
| 9 |  | 2 |  |  | 350 |  |  |
| 10 |  | 2 |  |  | 250 |  |  |
| Всего за год Э = Σстрок ст.8, кВт ч |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1.Нагрузка (столюец 2) определяется по формуле Sинт=kи.пр.Sм (табл. 6, 7).

2.Число трансформаторов в столбце 3 определяется условием: при Sнг (3) больше Sинт – один трансформатор, в противном случае – два.

3. Коэффициент загрузки определяется выражением kз.инт.=Sинт.nSн.т. (не путать  с Кз.г.).

Проводится технико-экономическое сопоставление выбранных вариантов трансформаторной подстанции предприятия. Следует рассмотреть применение двух методов – метода срока окупаемости Т=KБ−KАСА−СБи метода приведенных эксплуатационных затрат ЗА = рнКА+СА и ЗБ = рнКБ+СБ. В этих выражениях KА, KБ – капитальные вложения вварианты А и Б, тыс.руб.; С = Са + Сп + Со.п.+ Ст – годовые эксплуатационные расходы (индексы А и Б опущены); Са=K – амортизационные отчисления,  = 0,1; Сп = С0W – стоимость потерь электриеской энергии, С0 приведено для различных вариантов в табл. 7; Со.п – затраты на содержани обслуживающего персонала (зарплата), текущие ремонты и т.п. (для ГПП, как правило малы и не учитываются); Ст – затраты на топливо (только на ТЭС, на ГПП равны нулю); рн – нормативый коэффициент окупаемости (в 80-х годах ХХ века был принят равным 0,15, что соответствоввало сроку окупаемости менее 6–7 лет, в наше время можно принять таким же).

3. Обеспечивающие средства

Нормативно-справочные материалы о параметрах элементов систем электроснабжения; методика выбора числа и мощности трансформаторов на питающих подстанциях; базы данных, заложенные в программное обеспечение персональных компьютеров лаборатории.

4. Задание

Ознакомиться с методическими особенностями выбора трансформаторов на потребительских подстанциях 10/0,4 кВ. разобраться с технологией выполнения работы, ответить на контрольные вопросы.

5. Технология работы

5.1. По величине максимальной нагрузки, соответствующей Вашему варианту задания (табл. 7) определите, согласно табл. 4 , 5 и 6 характерный суточный график нагрузки и график нагрузки по продолжительности в кВА.

Таблица 4

График изменения максимума нагрузки по интервалам суток (24 часа)

| Номер варианта | Интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,6 |
| 2 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,8 | 0,9 | 0,75 | 0,65 | 1,0 | 0,85 | 0,65 | 0,5 | 0,4 |
| 3 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 0,55 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,6 |
| 4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,85 | 1,0 | 0,85 | 0,65 | 0,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0,4 |
| 5 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
| 6 | 0,6 | 0,7 | 0,80 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,65 | 0,6 |
| 7 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,6 |
| 8 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,4 |
| 9 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,90 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,75 | 0,65 |
| 0 | 0,7 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,75 | 0,65 |

Таблица 5

Длительность интервала суточного графика нагрузки в часах

| Номер варианта | Интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1 |

5.2. В соответствии с методическими указаниями определите:

– число трансформаторов на подстанции и как минимум два варианта их единичной мощности из условия перегрузочной способности трансформаторов;

– экономически целесообразный режим работы трансформаторов;

– потери активной мощности и энергии в трансформаторах.

5.3. Проведите технико-экономическое сопоставление выбранных вариантов трансформаторной подстанции предприятия.

Примечание:

1. Высокое и низкое напряжение ГПП, долю приемников электроэнергии 1-й категории в о.е. к максимуму нагрузки, стоимость 1 кВтч электроэнергии принять равными, согласно вариантов задания, табл. 7.

2. Технические параметры силовых трансформаторов ГПП приведены в табл. 9.

Таблица 6

Коэффициенты изменения нагрузки графика по продолжительности (kи.пр.)

| Номер варианта | Часы по уменьшению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8760--8200 | 8200--6500 | 6500--5500 | 5500--4000 | 4000--2800 | 2800--2000 | 2000--1200 | 1200--600 | 600- -250 | 250- -0 |
| 1 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,0 |
| 2 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,0 |
| 3 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,90 | 1,0 |
| 4 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 |
| 5 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,0 |
| 6 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 1,0 |
| 7 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,0 |
| 8 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,0 |
| 9 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,0 |
| 0 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 |
| Номер интервала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 7

Максимум нагрузки, номинальные напряжения ТП, стоимость электроэнергии

| Номер варианта | Sм, кВА | UВН/UНН, кВ | Стоимость электроэнергии, руб/кВтч | Процент ЭП 1-й категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16000 | 35/10,5 | 1,8 | 40 |
| 2 | 25000 | 110/11 | 1,75 | 26 |
| 3 | 10000 | 35/10,5 | 1,85 | 45 |
| 4 | 14000 | 110/11 | 1,95 | 30 |
| 5 | 26000 | 35/10,5 | 2,0 | 35 |
| 6 | 23000 | 35/10,5 | 1,9 | 42 |
| 7 | 15000 | 110/11 | 1,75 | 37 |
| 8 | 14000 | 35/10,5 | 2,0 | 45 |
| 9 | 10000 | 35/10,5 | 1,9 | 60 |
| 0 | 24000 | 110/11 | 1,95 | 48 |

Таблица 8

Коэффициент изменения потерь активной мощности kп.и. трансформатора кВт/кВАр

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,075 | 0,065 | 0,09 |

6. Требования к отчету

# Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее:

6.1. Название и цель работы.

6.2. Необходимые расчеты по обоснованию числа и мощности трансформаторов ТП.

6.3. Таблицы необходимые для обоснования принятого варианта ТП.

6.4. Выводы по работе.

Таблица 9

Технические данные трехфазных масляных двухобмоточных трансформаторов

| Тип | Номин. мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |  | Потери, кВт |  | Напряжение к.з., % | Ток х.х., % | Капитальные затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН | Х.х. | к.з. |  |  |  |
| ТМ-4000/35 | 4000 | 35 | 10,5 | 6,7 | 35 | 7,5 | 1,3 | 275 |
| ТМН-6300/35 | 6300 | 35 | 10,5 | 9,4 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | 350 |
| ТД-10000/35 | 10000 | 35 | 10,5 | 14,5 | 65 | 7,5 | 0,8 | 530 |
| ТД-16000/35 | 16000 | 35 | 10,5 | 21 | 90 | 8,0 | 0,75 | 730 |
| ТРДН-25000/35 | 25000 | 35 | 10,5 | 29 | 145 | 9,5 | 0,7 | 1220 |
| ТМН-6300/110 | 6300 | 115 | 11 | 17,3 | 55,2 | 10,5 | 3,72 | 600 |
| ТМН-10000/110 | 10000 | 115 | 11 | 18 | 60 | 10,5 | 0,9 | 10000 |
| ТДН-16000/110 | 16000 | 115 | 11 | 26 | 85 | 10,5 | 0,85 | 1920 |
| ТРДН-25000/110 | 25000 | 115 | 11 | 36 | 120 | 10,5 | 0,8 | 2240 |

7. Контрольные вопросы

1. Каким образом определяются приведенные затраты, почему они называются приведенными?

2. Что такое нормативный коэффициент приведенных затрат?

3. Какими правилами пользуются при определении числа трансформаторов цеховой подстанции?

4. Что понимается под коэффициентом загрузки трансформатора?

6. Каким образом определяется экономически обоснованный режим трансформатора? Физическая сущность этого режима.

7. Чем вызваны потери мощности в трансформаторе? Приведите формулы определения активного и реактивного сопротивления трансформатора.

8. Метод срока окупаемости, его применение при сопоставлении двух вариантов.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.

МЕТОДЫ  ПРАКТИЧЕСКОГО  РАСЧЕТА  НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  ТОКА ТРЕХФАЗНОГО

КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ

1. Цель работы

Ознакомление с методами практического расчета начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания и промышленной программой «ТКЗ» (разработчик Новосибирский государственный технический университет – НГТУ-НЭТИ).

2. Краткие теоретические сведения

Расчет токов короткого замыкания необходим для выбора и проверки электрооборудования по условиям короткого замыкания (КЗ); для выбора уставок и оценки возможного действия релейной защиты и автоматики; для определения влияния токов нулевой последовательности линий электропередачи на линии связи; для выбора заземляющих устройств.

При расчетах токов КЗ допускается не учитывать:

− сдвиг по фазе ЭДС и изменение частоты вращения роторов синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей, если продолжительность КЗ не превышает 0,5 с;

− ток намагничивания трансформаторов и автотрансформаторов;

− насыщение магнитных систем электрических машин;

− поперечную емкость воздушных линий электропередачи напряжением 110 –220 кВ, если их длина не превышает 200 км, и напряжением 330–500 кВ, если их длина не превышает 150 км.

Расчет периодической составляющей тока КЗ допускается производить, не учитывая активные сопротивления элементов электроэнергетической системы, если результирующее эквивалентное сопротивление относительно точки КЗ не превышает 30% результирующего эквивалентного индуктивного сопротивления.

Токи КЗ в зависимости от сложности расчетной схемы и цели расчета допускается определять путем аналитических расчетов с использованием эквивалентных схем замещения, а также расчетов с использованием ЭВМ.

2.1. Относительные единицы расчета

Вычисление величин в относительных единицах, т.е. в долях или процентах от некоторой заданной, так называемой базисной, величины встречались в дисциплинах, изучавшихся ранее: физике, электротехнике и др. Относительные единицы используются также и при расчетах токов КЗ.

Возьмем элемент трехфазной цепи (трансформатор, генератор, реактор) со следующими номинальными параметрами: Uном (кВ), Iном (кА), Sном (МВА), xном(Ом).

Номинальные параметры связаны между собой соотношениями:

Sном=3IномUном ;xном=Uном3Iном .

Любой другой режим работы этого же элемента цепи, (не номинальный), характеризуется некоторыми значениями напряжения U, тока I, мощности S=3IU и сопротивления x=U/3I, которые можно выразить в долях соответствующих номинальных параметров данного элемента, принимаемых в этом случае за базисные:

Uном=UUном ; Iном=IIном ; Sном=SSном;xном=xxном=3IномxUном=x⋅SномUном2 .

В каталогах и справочных материалах приводятся относительные значения параметров, приведенные к номинальной мощности и номинальному напряжению элемента.

В некоторых случаях относительные номинальные величины выражают в %

x,%=xном⋅100 .

Относительные значения всех параметров можно определять не только по отношению к номинальным значениям данного элемента цепи, но и по отношению к любой другой базисной системе величин. В базисную систему величин  должны входить базисные мощность Sб, напряжение Uб, ток Iб, сопротивление xб,  причем Sб=3UбIб; xб=Uб/3Iб. При этом произвольно можно задаваться любыми двумя базисными величинами. Обычно задаются Sб и Uб, а ток и сопротивление рассчитывают

Iб=Sб3Uб;xб=Uб3Iб=Uб2Sб .

При известных Sб, Uб, Iб, xб относительные значения определяют:

U=UUб; I=IIб; S=SSб;x=xxб=x⋅3IбUб=x⋅SбUб2 .

Если известны сопротивления в относительных единицах при номинальных условиях, то

x=xномIбUномIномUб=xномSбUном2SномUб2.

Относительные значения линейных и фазных напряжений (и ЭДС) численно равны:

Uлин=UлинUблин=3Uф3Uб ф=UфUб ф=U ф .

При составлении схемы замещения в относительных единицах ее параметры приводят к базисным условиям на основной ступени напряжения (Sб и Uб).  Значение базисной мощности выбирают таким, чтобы получались удобные для вычислений числа. Обычно Sб принимают соразмерной номинальной мощности источника питания или кратной 100 МВА, 1000 МВА.

2.2. Расчет начального значения периодической

составляющей  тока трехфазного короткого замыкания

При расчете начального значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ (IП0) должны быть учтены все синхронные генераторы и компенсаторы, а также синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью 100 кВт и более, если эти электродвигатели не отделены от точки КЗ токоограничивающими реакторами или силовыми трансформаторами. В автономных системах при расчетах токов КЗ следует учитывать и электродвигатели мощностью менее 100 кВт, если их доля в суммарном токе КЗ составляет не менее 5%.

На первом этапе расчета на основе принципиальной схемы электроэнергетической системы составляют расчетную схему. На ней в однолинейном изображении показывают источники электроэнергетической системы, точки КЗ и все силовые элементы, по которым возможно протекание тока КЗ.

Расчетные схемы элементов электроэнергетической системы и состав их параметров, необходимый в общем случае для расчетов токов КЗ приведены в табл. 10.

При расчетах токов КЗ все источники электроэнергии для которых замыкание является удаленным и соответствующие элементы электрической сети могут быть относительно точки КЗ или иного выбранного узла сети эквивалентированны одним источником неизменного напряжения и одним сопротивлением. Такой источник называется «системой». Удаленность точки КЗ от синхронной машины характеризуется отношением действующего значения периодической составляющей тока этой машины в начальный момент КЗ к номинальному току машины

IПОном=IПОIном.

Таблица 10

Расчетные схемы и параметры расчетных схем элементов электроэнергетической системы

| Наименование элемента | Расчетная схема | Параметры расчетной схемы |
| --- | --- | --- |
| Генератор |  | Sном (МВА) или Рном (МВт); Uном (кВ); cosном; xdном''; xdном; x2ном; |
| Синхронный двигатель |  | Sном (МВА) или Рном (МВт); Uном (кВ); cosном; xdном''или Iпуск=КП=IпускIноми xdном; x2ном |
| Асинхронный двигатель |  | Рном (МВт); Uном (кВ); cosном; КП;  (%). |
| Эквивалентный источник (система) |  | Uном (кВ); SКЗ (МВА) или Iном. отк. (кА) или x(ном) и Sном (МВА). |
| Эквивалентная нагрузка |  | Uном (кВ); Sном (МВА). |
| Двухобмоточный трансформатор ( |  | Sном (МВА); UномВН (кВ); UномНН (кВ); uК (%); РК (кВт). |
| Двухобмоточный трансформатор с обмоткой НН, расщепленной на две части. |  | Sном ВН (МВА) или Sном НН=0,5Sном ВН (МВА) UномВН (кВ); UномНН1 (кВ); UномНН2 (кВ); uК ВН1(%);uК ВН2(%);uК Н1Н2 (%); РК (кВт). |
| Трехобмоточный трансформатор (автотрансформатор) |  | Sном (МВА); UномВН (кВ); UномСН (кВ); UномНН (кВ); uК ВН(%);uК ВС(%);uК СН (%); РК ВН (кВт); РК ВС (кВт); РК СН (кВт). |
| Реактор |  | Uном (кВ); Iном (А); xном (Ом). |
| Воздушная линия Электропередачи |  | Uном (кВ); x1 (Ом/км) ; x0 (Ом/км) ; x0 (Ом/км) ; R1 (Ом/км) ; R0 (Ом/км) ; l (км), С (Ф/км). |
| Кабельная линия Электропередачи |  | Uном (кВ); x1 (Ом/км) ; x0 (Ом/км) ; x0 (Ом/км) ; R1 (Ом/км) ; R0 (Ом/км) ; l (км), С (Ф/км). |

Таблица 11

Схемы замещения и расчетные выражения для определения сопротивлений

| Наименование элемента | Схема замещения | Исходный параметр | Сопротивление элемента (Ом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор (синхронный компенсатор) |  | Uном; Sном; xdном'' | x=xd''=xdном''⋅Uном2Sном |
| Синхронный двигатель |  | Uном; Sном (или Рном, соsном); xdном'' (или Iпуск; Мпуск) | Sном=Рномcosϕном;x=xd''=xdном''⋅Uном2Sном; xdном''=1Iпуск⋅1−Мпуск/Iпуск2 |
| Асинхронный двигатель |  | Рном; соsном; Uном; КП;  | x=x''=xном''⋅Uном2Sном;xном''=1КП; Sном=Pномcosϕном⋅η100 |
| Эквивалентная нагрузка |  | Uном; Sном. | x=x''=0,35⋅Uном2Sном |
| Эквивалентный источник (система) |  | Uном; SКЗ | x=Uном2SКЗ |
|  |  | Iотк. ном. | x=Uном3⋅Iотк. ном |
|  |  | Sном , x(ном). | x=xном⋅Uном2Sном |
| Двухобмоточный трансформатор (автотрансформатор) |  | Uном; Sном; uк. | x=uк100⋅Uном2Sном |
| Трехобмоточный трансформатор (автотрансформатор) |  | Uном; Sном; uкВС;uкВН;uкСН. | xB=0,5uкВС+uкВН−uкСН100⋅Uном2SномxС=0,5uкВС+uкСН−uкВН100⋅Uном2SномxН=0,5uкВН+uкСН−uкВС100⋅Uном2Sном |
| Двухобмоточный трансформатор с обмоткой НН, расщепленной на две части |  | Uном; SномВН; uкВН. | xВ=0,125⋅uкВН100⋅Uном2SномВНxН1=xН2=1,75⋅uкВН100⋅Uном2SномВН |
| Двухобмоточный трансформатор с обмоткой НН, расщепленной на две части, при параллельной работе обмоток НН |  | Uном; SномВН; uкВН. | x=uкВН100⋅Uном2SномВН |
| Реактор |  | xном | x=xном |
| Воздушная линия электропередачи |  | x1 ; l | x=x1⋅l |
| Кабельная линия электропередачи |  | x1 ; R1; l | x=x1⋅lR=R1⋅l |

Таблица 12

Расчетные выражения для определения приведенных параметров элементов схемы замещения

при приближенном учете коэффициентов трансформации трансформаторов.

| Наименование элемента |  | Параметры элемента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Именованные единицыx , R (Ом); E (кВ) | Относительные единицы |
| Генератор (синхронный компенсатор), синхронный двигатель |  | xd''=xdном''Uб2Sном | x''=xdном''SбSном |
| Генератор, синхронный двигатель | В режиме перевозбуждения | E''=Uб3+Iномб⋅xd''⋅sinϕном2++Iномб⋅xd''⋅cosϕном2 | E''=Uном+Iном⋅xdном''⋅sinϕном2++Iном⋅xdном''⋅cosϕном2 |
|  | В режиме недовозбуждения | E''=Uб3−Iномб⋅xd''⋅sinϕном2++Iномб⋅xd''⋅cosϕном2 | E''=Uном−Iном⋅xdном''⋅sinϕном2++Iном⋅xdном''⋅cosϕном2 |
| Синхронный компенсатор | В режиме перевозбуждения | E''=Uб3+Iномб⋅xd'' | E''=Uном+Iном⋅xdном'' |
|  | В режиме недовозбуждения | E''=Uб3−Iномб⋅xd'' | E''=Uном−Iном⋅xdном'' |
| Асинхронный двигатель |  | x''=xном''⋅Uб2Sном | x''=xном''⋅SбSном |
|  |  | E''=Uб3−Iномб⋅x''⋅sinϕном2++Iномб⋅x''⋅cosϕном2 | E''=Uном−Iном⋅xном''⋅sinϕном2++Iном⋅xном''⋅cosϕном2 |
| Эквивалентный источник (система) |  | x=Uб2SКЗ | x=SбSКЗ |
|  |  | x=Uб23⋅Iном.отк⋅Uср | x=Sб3⋅Iном.отк⋅Uср |
|  |  | x=xном⋅Uб2Sном | x=xномSбSном |
|  |  | E=Uб3 | E=Uном |
| Эквивалентная нагрузка |  | x''=0,35Uб2Sном | x''=0,35SбSном |
|  |  | E''=0,85Uб3 | Е''=0,85⋅Uном |
| Двухобмоточные трансформаторы (автотрансформаторы) |  | x=uк100⋅Uб2Sном | x=uк100⋅SбSном |
| Трехобмоточные трансформаторы (автотрансформаторы) |  | xB=0,5uкВС+uкВН−uкСН100⋅Uб2SномxС=0,5uкВС+uкСН−uкВН100⋅Uб2SномxН=0,5uкВН+uкСН−uкВС100⋅Uб2Sном | xB=0,5uкВС+uкВН−uкСН100⋅SбSномxС=0,5uкВС+uкСН−uкВН100⋅SбSномxН=0,5uкВН+uкСН−uкВС100⋅SбSном |
| Двухобмоточный трансформатор с обмоткой НН, расщепленной на две части |  | xB=0,125⋅uкВН100⋅Uб2SномxН1=xН2=1,75⋅uкВН100⋅Uб2Sном | xB=0,125⋅uкВН100⋅SбSномxН1=xН2=1,75⋅uкВН100⋅SбSном |
| Двухобмоточный трансформатор с обмоткой НН, расщепленной на две части, при параллельной работе обмоток НН |  | x=uкВН100⋅Uб2Sном | x=uкВН100⋅SбSном |
| Реактор |  | x=xном⋅Uб2Uср2 | x=xном⋅SбUср2 |
| Воздушная линия |  | x=x1⋅l⋅Uб2Uср2 | x=x1⋅l⋅SбUср2 |
| Кабельная линия |  | x=x1⋅l⋅Uб2Uср2R=R1⋅l⋅Uб2Uср2 | x=x1⋅l⋅SбUср2R=R1⋅l⋅SбUср2 |

Примечания:

1. До КЗ все источники работали в номинальном режиме.

2. Sном – номинальные мощности элементов (МВА); Sб – базисная мощность (МВА); Uб – среднее (по шкале средних номинальных напряжений) базисное напряжение основной ступени (кВ);  Uср – среднее (по шкале) напряжение в месте установки данного элемента (кВ); Iномб=Sном3⋅Uб – номинальный ток, приведенный к базисному напряжению основной ступени; Iном=1 ; Uном=1.

3. Шкала средних номинальных напряжений: 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 37; 115;154;230;340;515 кВ.

Если IПОном 2, то КЗ считается удаленным, а при IПОном 2 – малоудаленным.

На основе расчетной схемы составляют схему замещения электроэнергетической системы. Параметры элементов схем замещения могут быть определены:

- в именованных единицах с приведением значений параметров расчетных схем к выбранной основной (базисной) ступени напряжения сети и с учетом фактических коэффициентов трансформации силовых трансформаторов и автотрансформаторов;

- в относительных единицах с приведением значений параметров расчетных схем к выбранным базисным условиям и с учетом фактических коэффициентов трансформации всех силовых трансформаторов и автотрансформаторов;

- в именованных единицах без приведения значений параметров расчетных схем к одной ступени напряжения сети и с учетом фактических коэффициентов трансформации силовых трансформаторов и автотрансформаторов (при таком представлении схемы замещения расчеты обычно выполняются на ЭВМ при наличии специализированных программ).

При отсутствии данных о фактических коэффициентах трансформации силовых трансформаторов и автотрансформаторов допускается использовать приближенный способ их учета. Он состоит в замене фактических коэффициентов трансформации отношением средних номинальных напряжений сетей соответствующих ступеней напряжения. При этом рекомендуется использовать шкалу средних номинальных напряжений сетей: 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 37; 115; 154; 230; 340; 515 кВ.

Схема замещения электроэнергетической системы представляет собой совокупность схем замещения ее отдельных элементов, соединенных между собой в той же последовательности, что и на расчетной схеме. При расчете начального значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ синхронные и асинхронные машины в схему замещения должны быть введены сверхпереходными сопротивлениями и сверхпереходными ЭДС. Последние следует принимать численно равными значениям этих ЭДС в момент, предшествующий КЗ.

Для синхронных генераторов и электродвигателей, которые до КЗ работали с перевозбуждением, сверхпереходную ЭДС (фазное значение) в киловольтах следует определять по формуле:

Еф''=Uф0+I0⋅xd''⋅sinϕ02+I0⋅xd''⋅cosϕ02,

где Uф0 – фазное напряжение на выводах машины в момент, предшествующий КЗ, кВ; I0 – ток статора в момент, предшествующий КЗ, кА; ϕ0 – угол сдвига фаз напряжения и тока в момент, предшествующий КЗ, град.

Для синхронных генераторов и электродвигателей, работавших до КЗ с недовозбуждением, сверхпереходную ЭДС следует определять по формуле

Еф''=Uф0−I0⋅xd''⋅sinϕ02+I0⋅xd''⋅cosϕ02.

Для синхронных компенсаторов, работавших до КЗ с перевозбуждением

Еф''=Uф0+I0⋅xd'' ,

а работавших с недовозбуждением

Еф''=Uф0−I0⋅xd'' .

Для асинхронных электродвигателей сверхпереходную ЭДС следует определять по формуле

Еф''=Uф0−I0⋅x''⋅sinϕ02+I0⋅x''⋅cosϕ02.

Для эквивалентного источника (системы)

Еф''=Еф=Uф0,

для эквивалентной нагрузки

Eф''=0,85⋅Uф0 .

Если параметры режима, предшествующего КЗ, не заданы, то принимают, что до КЗ электрические машины работали в номинальном режиме.

Схемы замещения элементов электроэнергетической системы и формулы для расчета их сопротивлений приведены в табл. 11.

При определении параметров элементов схемы замещения в именованных единицах с приведением значений параметров расчетной схемы к выбранной основной ступени напряжения сети и с учетом фактических коэффициентов трансформации силовых трансформаторов и автотрансформаторов необходимо ЭДС источников и сопротивления всех элементов привести к основной ступени напряжения используя соотношения

E∘=En1n2…nm,Z∘=Zn12n22…nm2,

где E и Z – действительные значения ЭДС источника электроэнергии (кВ) и сопротивления (Ом) какого-либо элемента; n1,n2,…nm – коэффициенты трансформации трансформаторов (автотрансформаторов), включенных каскадно между ступенью напряжения сети, где заданы E и Z, и основной ступенью напряжения сети. Коэффициент трансформации каждого трансформатора (автотрансформатора) должен быть определен в направлении от основной ступени напряжения сети, т.е. как отношение напряжения холостого хода обмотки, обращенной в сторону основной ступени напряжения сети, к напряжению холостого хода другой обмотки.

При определении параметров элементов схемы замещения в относительных единицах с приведением значений параметров расчетной схемы к выбранной основной ступени напряжения сети и с учетом фактических коэффициентов трансформации силовых трансформаторов и автотрансформаторов необходимо:

- задаться базисной мощностью (в МВА) и для одной из ступеней напряжения сети, принимаемой за основную, выбрать базисное напряжение Uб,осн (кВ);

- найти базисные напряжения (кВ) других ступеней напряжения сети, используя формулу

UбN=1n1n2…nmUб,осн,

где n1,n2,…nm– коэффициенты трансформации трансформаторов (автотрансформаторов), включенных каскадно между основной и N-й ступенями напряжения;

- определить относительные значения ЭДС и сопротивлений всех элементов при выбранных базисных условиях, используя формулы:

Eб=EUб;Zб=ZSбUб2 ,

где E – линейная ЭДС источника (кВ);  Z – сопротивление элемента (Ом); Uб – базисное напряжение (кВ) той ступени напряжения сети, на которой находится элемент, подлежащий приведению; Sб – базисная мощность (МВА).

При составлении схемы замещения в именованных и относительных единицах приближенным методом за номинальное и базисное напряжение каждой ступени принимается среднее номинальное напряжение по шкале средних номинальных напряжений.

Формулы для расчета параметров схемы замещения в именованных и относительных единицах при приближенном учете коэффициентов трансформации трансформаторов (автотрансформаторов) приведены в таблице 3. Принято, что до КЗ все источники работали в номинальном режиме.

Если для расчета используется аналитический способ, то полученную схему замещения необходимо преобразовать и определить эквивалентную ЭДС Eэк,ф'' (или Eэк,б'') и эквивалентное сопротивление xэк (или xэкб) относительно точки КЗ. Начальное действующее значение периодической составляющей тока в месте КЗ (кА) равно

IП0=Eэк,ф''xэк=Eэкб''xэкб⋅Iб ,

где Iб – базисный ток той ступени напряжения сети, где находится точка КЗ (кА).

Примеры составления схемы замещения и расчета начального значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ для простой схемы приведены в приложении.

При расчете IПО для сложной схемы определяют эквивалентные ЭДС и сопротивление, используя известные методы преобразований линейных электрических цепей или используют специализированные программы расчета на ЭВМ.

3. Обеспечивающие средства

Персональные компьютеры лаборатории и программное обеспечение «ТКЗ». Полная справочная информация об этом программном продукте на персональных компьютерах.

4. Задание

Ознакомиться с техническим описанием программного комплекса «ТКЗ», приобрести практические навыки работы с данной программой. Подготовить схему замещения сети и рассчитать ее параметры. Ответить на контрольные вопросы.

5. Технология работы

  - Для заданной принципиальной схемы (рис. 10) определить параметры расчетной схемы.

  - Составить схему замещения для расчета начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания.

  - Заданным преподавателем методом рассчитать параметры схемы замещения.

  - Выполнить расчет тока IП0.

    - Преобразовать схему замещения относительно точки КЗ и найти начальный ток в месте КЗ; определить токораспределение в схеме при КЗ в заданной точке.

    - Произвести расчет по программе ТКЗ, разработанной на кафедре «Электроэнергетические сети и системы» Новосибирского электротехнического университета. Необходимо пронумеровать ветви и узлы схемы замещения, ввести, согласно инструкции, исходные данные о схеме замещения и выполнить расчеты трехфазного КЗ в заданных точках; определить токи и напряжения в схеме в именованных единицах, приведенные к собственной ступени напряжения.

а) схема №1

Сеть НН

(6,3 или 10,5 кВ)

Л-2

220

С

˜

Y0

Т-6

Н-2

К-2

220

Y0

Т-3

Т-3

˜

˜

ГГ-4

ГГ-5

110

Y0

ГГ-4

ГГ-5

˜

˜

К-4

Y0

Т-7

Л-5

110

Н-3

К-5

К-Н

Y0

Y0

Л-3

К-1

110

˜

˜

˜

˜

ТГ-9

ТГ-9

ТГ-9

ТГ-8

Т-5

Т-5

Т-5

Л-1

220

АТ-1

Л-4

К-3

Y0

Y0

Y0

Y0

Y0

Рис. 10. Расчетные схемы

б)  схема №2

Сеть НН

(6,3 или 10,5 кВ)

Л-1

220

С

˜

Y0

Т-6

Т-3

Т-3

ГГ-4

ГГ-5

ГГ-4

ГГ-5

˜

˜

˜

˜

К-5

1100

Y0

Y0

Т-7

К-3

Л-3

Л-4

Л-5

1100

1100

Н-3

К-4

К-Н

Y0

Y0

Т-5

Т-5

Н-2

220

Т-5

АТ-1

ТГ-9

ТГ-9

ТГ-9

ТГ-8

Л-2

˜

˜

˜

˜

К-2

220

К-1

Y0

Y0

Y0

Y0

Y0

Y0

6. Требования к отчету

# Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее:

6.1. Название и цель работы.

6.2. Расчетную схему электрической сети и схему ее замещения с нанесенными расчетными параметрами.

6.3. Таблицы основных параметров схемы замещения для узлов и ветвей заданной схемы, аналогичные задаваемым в программе «ТКЗ».

6.4. Выводы по работе.

7. Контрольные вопросы

1. Каковы цели расчета КЗ?

2. Какие условия и основные допущения принимают при расчетах КЗ?

3. Что понимается под термином «относительные единицы»?

4. Как выбираются и пересчитываются базисные условия для различных ступеней напряжения электроэнергетической системы?

5. Зависит ли результат расчета тока КЗ от выбора базисных условий?

6. Назовите отличия принципиальной схемы, расчетной схемы и схемы замещения.

7. На чем основаны точное и приближенное приведения параметров элементов короткозамкнутой цепи в схемах замещения?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.

РАСЧЕТ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ

1. Цель работы

Ознакомление с методами расчета токов трехфазного короткого замыкания по методике индивидуального затухания. Ознакомление с комплексом программных средств, предназначенных для расчета токов коротких замыканий.

2. Краткие теоретические положения

1. Базисные величины. Представление любых физических величин не в обычных для них соответствующих именованных единицах, а в относительных, безразмерных единицах позволяет существенно упростить некоторые теоретические выкладки. В практических расчетах такое представление величины придает результатам  большую наглядность и позволяет быстрее ориентироваться в порядке определяемых значений. Благодаря этому система относительных единиц (о.е.) широко используется, хотя на первый взгляд она может показаться несколько искусственной и даже излишней. Под относительным значением какой-либо величины понимают ее отношение к другой одноименной величине, выбранной за единицу измерения.

Например, если за базисный ток и базисное двухфазное напряжение приняты некоторые произвольные величины Iб и Uб, то S=3UбIб; z=Uб3Iб. Как видно из 4-х базисных величин, только две могут быть выбраны произвольно, а две другие получаются из законов электрических цепей. Таким образом, при выбранных базисных условиях относительные значения E=E/Uб; I*б=I/Iб; U=U/Uб; S=S/Sб; z=z/zб.

2. Схема замещения. При расчетах токов к.з. составляют расчетную схему, в которую вводят все участвующие в питании источники тока (генераторы, синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные электродвигатели) и все элементы (трансформаторы, воздушные и кабельные линии, реакторы), связанные между собой и с местом к.з. Мощные источники питающей системы можно вводить в схему как источники неограниченной мощности. Схемы замещения выполняются в однолинейном изображении с указанием на них порядковых номеров сопротивлений, их величин, выраженных в относительных единицах, приведенных к базисной мощности, или, реже, в именованных (Ом), приведенных

Генераторы вводятся в схему замещения своими сверхпереходными фазными э.д.с. Еф} } } { и сопротивлениями хd} } } {. Если известен предшествующий режим работы генератора, то величину сверхпереходной э.д.с. определяют по формуле

Еф''=Uф0+I0⋅xd''⋅sinϕ02+I0⋅xd''⋅cosϕ02,

где Uф0, I0, 0  предшествующие к.з. фазные напряжения (в дальнейшем индекс «ф» опускается), ток и угол сдвига между их векторами.

Все генераторы до возникновения к.з. работают с номинальной нагрузкой, т.е. в относительных единицах I0 = 1, U0 = 1 и соs0 = 0,8. В приближенных расчетах, когда нет данных о сверхпереходном сопротивлении хd} } } {, для турбогенераторов принимается Е} } =1,08} {, для гидрогенераторов Е} } =1,13} {. Для асинхронных электродвигателей сверхпереходную э.д.с. следует определять по формуле

Еф''=Uф0−I0⋅x''⋅sinϕ02+I0⋅x''⋅cosϕ02.

Для эквивалентного источника (системы) Еф''=Еф=Uф. Эквивалентные, обобщенные нагрузки вводятся в схему замещения в точках их действительного присоединения. Относительная реактивность нагрузки при их полной рабочей мощности и среднем номинальном напряжении той ступени, где они присоединены, принимается равной хнагр} } =0,35} {, а сверхпереходная э.д.с. Eф.нагр''=0,85⋅Uф.

3. Определение параметров элементов схемы замещения, приведение их к базисным величинам. При расчете в относительных единицах базисная мощность может быть взята произвольной (например, 100 или 1000 МВА). Если производится точный учет действительных коэффициентов трансформации, то вначале задаются базисным (средним) напряжением на ступени к.з. Uб = Uср, (его обычно принимают равным номинальному напряжению данной ступени, умноженному на коэффициент 1,05), а затем определяются базисные напряжения для каждой другой ступени путем пересчета через коэффициенты трансформации по формуле: Uбn = Uб (К1 К2   Кn), где К1, К2, …, Кn  коэффициенты трансформации трансформаторов, связывающих данную ступень напряжения схемы со ступенью напряжения точки к.з. В России рекомендуется использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений сети: 0,4; 0.66; 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 37; 115; 154; 230; 340; 515 кВ.

Базисный ток любой ступени напряжения может быть найден по выражению

Iб=Sб3Uб.

Сопротивления элементов схемы замещения в относительных единицах, приведенные к базисным параметрам, определяют следующим образом:

 если оно задано в относительных единицах х*(н) при известных Sн и Uн (генераторы, трансформаторы), то

x(б)=x(н)SбSн⋅Uн2Uср2≈x(н)SбSн;

 если оно задано в процентах х(н) % при известных Iн и Uн (реакторы), то

x(б)=x(н)%100⋅IбIнUнUср=x(н)%100⋅UнIн⋅SбUср2;

 в Омах х (воздушные и кабельные линии, реакторы) на единицу длины l:

x(б)=xуд⋅lSбUср2;     x(б)=xрSбUср2.

В указанных формулах следует принимать Uср той ступени, на которой находится данный элемент.

Э.д.с. источников при принятых базисных условиях, определяются по формуле

Е(б)} } = {  {E rSub { size 8{ {} rSub { size 6{* \( н \) } } } } U rSub {н} }  over  { size 12{U rSub {ср} } } } } {.

Определение сопротивлений элементов схемы, при приближенном приведении их к базисным величинам представлено в табл. 13

4. Расчеты токов короткого замыкания с использованием метода индивидуального затухания. При относительно небольшой электрической удаленности точки к.з. определение периодической слагающей тока к.з. можно производить при помощи так называемого метода индивидуального затухания, т.е. отдельно для генератора или группы генераторов, находящихся примерно в одинаковых условиях. При этом можно провести определение тока к.з. для произвольного момента времени с помощью расчетных кривых, построенных  для турбогенераторов и гидрогенераторов (рис. 11 и 12) и представляющих собой зависимости периодической тока к.з. от расчетного сопротивления х*расч.. Следует  заметить, что кривыми для гидрогенераторов можно пользоваться и для определения тока к.з. от синхронных двигателей. Ток к.з. от источника неограниченной мощности определяется отдельно и прибавляется к токам от отдельных генераторов и двигателей.

Для определения тока к.з. от отдельных источников питания необходимо определить вклад каждого из них в общий ток к.з. Этот вклад оценивается так называемым расчетным сопротивлением (х*расч.) цепи к.з. Его определение для сложных схем представляет собой довольно сложную процедуру и как правило основано на использовании коэффициентов распределения (Сi), представляющих собой токи в ветвях схемы, выраженные в относительных единицах по отношению к суммарному току в месте к.з. от рассматриваемых источников питания.

Применение метода расчетных кривых требует приведения результирующего сопротивления х*рез. к номинальным параметрам мощностей всех  i-х источников, участвующих в питании точки к.з. с учетом  участия каждого из источников по формуле

х*расч.i=xрез.CiSнSб.

При известном х*расч.i по соответствующим расчетным кривым находится относительный ток периодической слагаемой тока Iп для тех моментов времени, для которых производятся вычисления. Искомое значение периодической слагающей сверхпереходного тока трехфазного к.з. Iп''от i-го источника определяется по формуле:

Iп''=Iп⋅Iн,

где I=Sн3Uн суммарный номинальный ток i-го источника тока, отнесенный к напряжению Uн той ступени, где рассматривается к.з.

Таблица 13

Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений

| Элемент электроустановки | Исходный параметр | Именованные единицы (Ом) | Относительные единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Генераторы и синхронные электродвигатели | xd∗ном'',Sном | x=xd∗ном''Uб2Sном | x=xd∗ном''SбSном |
|  | xd''%, Sном | x=xd''%100Uб2Sном | x=xd''%100SбSном |
| Энергосистема | Sк | x=Uб2Sк | x=SбSк |
|  | Iном.откл. | x=Uб23Iном.откUср | x=Sб3Iном.откUср |
| Трансформатор двухобмоточный | xт%, Sном | x=xт%100Uб2Sном | x=xт%100SбSном |
| Трансформатор трехобмоточный, автотрансформатор | xВ-Н%,xС-Н%,xВ-С%, Sном | xВ=(xВ-Н+xВ-С−xС-Н)%2⋅100Uб2SномxC=(xC-Н+xВ-С−xD-Н)%2⋅100Uб2SномxН=(xВ-Н+xС-Н−xВ-С)%2⋅100Uб2Sном | xВ*=(xВ-Н+xВ-С−xС-Н)%2⋅100SбSномxC*=(xВ-C+xC-Н−xВ-Н)%2⋅100SбSномхН*=(xВ-Н+xС-Н−xВ-Н)%2⋅100SбSном |
| Реактор | xр | x=xрUб2Uср2 | x=xрSбUср2 |
| Линия электропередачи | xуд, l | x=xудlUб2Uср2 | x=xудlSбUср2 |

Расчет токов к.з. с использованием метода индивидуального затухания производится в следующей последовательности (алгоритму).

а) определяется суммарное результирующее сопротивление хрез., желательно  в относительных единицах;

б) определяется расчетные сопротивления х*расч.i для отдельных i-х генерирующих ветвей  в о.е., в том числе с использованием так называемых коэффициентов распределения Сi (см. пример, приведенный ниже);

в) по кривым затухания  Iп=f(х*расч.) определяются относительные токи для каждой i-ой генерирующей ветви;

г) определяется периодическая слагающая тока суммарного к.з. по выражению

Iп(t)=Iп(t)1⋅Iн1+Iп(t)2Iн2+⋅+Iп(t)nIнn,

где I=Sнi3Uнi.

Объединение источников мощности (питания) допустимо, если выполняется  условие

S1⋅x1S2⋅x2=0,4÷2,5,

где х1, х2 – сопротивления в о.е., приведенные к базисной мощности.

При упрощении схемы можно пренебречь источниками питания меньшей мощности, если одновременно выполняются условия:

x2x1≥20  и   S2S1≤0,05,

где S2 – источник питания с меньшей мощностью.

Если в объединяемых ветвях х*расч.>3, то объединение возможно во всех случаях. Нельзя объединять ветвь источника питания с неизменной э.д.с. (система бесконечной мощности) и ветвь источника питания с расчетным сопротивлением х*расч.>3.

Для турбогенераторов следует пользоваться расчетными кривыми рис. 11, для гидрогенераторов и синхронных двигателей – расчетными кривыми, рис. 12. Для последних, расчетное сопротивление х*расч должно быть увеличено на 0,07. При этом для момента времени t < 0,1 с. следует пользоваться пунктирными кривыми, для остальных – сплошными кривыми.

Установившееся значение тока к.з. можно определить также пользуясь кривыми затухания: найти Iп для t = , а затем по формуле I∞=Iк(3)=Iп⋅Iн определить искомый ток. При к.з. в точках, имеющих большую электрическую удаленность от генерирующих источников, можно считать ток к.з. незатухающим и тогда установившееся значение тока к.з. Iк(3)=I''=I∞. В этом случае ток трехфазного к.з. определяется их выражения:

Iк(3)=Iбхрез.,

где Iб=Sб3⋅Uн – базисный ток для ступени напряжения, где производится расчет тока к.з., как правило  Uн = Uб.

Помимо генераторов электрических станций в качестве источника тока при к.з. в некоторых случаях могут явиться и асинхронные двигатели. Приближенно можно считать, что схема замещения асинхронного двигателя аналогична схеме синхронного генератора, работающего в режиме недовозбуждения. Для асинхронного двигателя также может быть введено понятие переходной э.д.с. и переходного сопротивления.

Поскольку асинхронный двигатель потребляет активную и реактивную мощность из сети, значение этой э.д.с. меньше номинального напряжения сети и приблизительно может быть принято в относительных единицах равным Е* = 0,9. При этом сопротивление двигателя можно принимать индуктивным и равным в относительных единицах х*= 0,2. Если, вследствие к.з., напряжение на зажимах двигателя окажется ниже 0,9Uн, то двигатель может представлять собой дополнительный источник питания точки к.з. Физически появление тока к.з. от двигателя объясняется выдачей в момент к.з. электромагнитной энергии, запасенной в двигателе при нормальной работе двигателя.

Вследствие относительно больших активных сопротивлений обмоток двигателя посылаемый им ток к.з. чрезвычайно быстро затухает. В практических расчетах промышленных и сельских электрических сетей в качестве источника питания при определении тока к.з. в начальный момент времени следует учитывать лишь наиболее мощные асинхронные двигатели.

3. Обеспечивающие средства

Персональные компьютеры лаборатории и программное обеспечение «ТКЗ». Полная справочная информация об этом программном продукте на персональных компьютерах.

4. Задание

Ознакомиться с техническим описанием программного комплекса «ТКЗ», приобрести практические навыки работы с данной программой. Подготовить схему замещения сети и рассчитать ее параметры. Ответить на контрольные вопросы.

5. Технология работы

5.1. Для заданной принципиальной схемы (рис. 13) определить параметры расчетной схемы.

5.2. Составить схему замещения для расчета начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания.

5.3. С использованием метода индивидуального затухания рассчитать параметры схемы замещения. Рассчитать коэффициенты распределения.

Рис. 13. Расчетная схема системы электроснабжения снабжения



Scист.

XС* = 0,2

AT1-2

U1

U2

115 кВ

230 кВ

l1

U2

11 кВ

К3

115 кВ



Г1

Г2

Т5-6

U4



Р

К1

l3

l2

К2

U2

U2

115 кВ

115 кВ

Т3-4

U3

СД1

tп.м

СД2

5.4. Рассчитать сверхпереходные токи трехфазного короткого замыкания и токи короткого замыкания для моментов времени t = 0,2 c и t =  на элементах системы, указанных на рис. 13 по данным, приведенным в табл. 14 и 15.

5.5. Преобразовать схему замещения относительно точки КЗ и найти начальный ток в месте КЗ; определить токораспределение в схеме при КЗ в заданной точке.

5.6. Произвести расчет по программе ТКЗ, разработанной на кафедре «Электроэнергетические сети и системы» Новосибирского электротехнического университета. Необходимо пронумеровать ветви и узлы схемы замещения, ввести, согласно инструкции, исходные данные о схеме замещения и выполнить расчеты трехфазного КЗ в заданных точках; определить токи и напряжения в схеме в именованных единицах, приведенные к собственной ступени напряжения.

Таблица 14

Варианты исходных данных

| Но- мер вари-анта | Сис- тема, Sсист, МВА | Автотрансформаторы АТ 1-2 |  |  |  | Трансформаторы, Т 3-4 |  | U3 | Двигатели, синхронные СД1 и СД2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | uкВ-С, % | uкВ-С, % | uкВ-С, % | Тип | uк, % |  | Мош-ность, кВт | x”d | cosφ |
| 1 | 400 | АТДТН- 32000 | 11 | 34 | 21 | ТМН-4000 | 10,5 | 10,5 | 2000 | 0,21 | 0,8 |
| 2 | 550 | АТДТН- 32000 | 11 | 34 | 21 | ТМН-2500 | 10,5 | 10,5 | 1200 | 0,24 | 0,9 |
| 3 | 650 | АТДТН- 32000 | 11 | 34 | 21 | ТМН-6300 | 10,5 | 10,5 | 4000 | 0,21 | 0,8 |
| 4 | 800 | АТДТН- 63000 | 11 | 35 | 22 | ТРДН-25000 | 10,5 | 6,3 | 16000 | 0,21 | 0,85 |
| 5 | 900 | АТДТН- 63000 | 11 | 35 | 22 | ТРДН-25000 | 10,5 | 10,5 | 11700 | 0,21 | 0,80 |
| 6 | 1000 | АТДТН- 63000 | 11 | 35 | 22 | ТРДН-6300 | 10,5 | 10,5 | 3200 | 0,21 | 0,85 |
| 7 | 1200 | АТДТН- 125000 | 11 | 31 | 19 | ТРДН-25000 | 10,5 | 6,3 | 16000 | 0,21 | 0,80 |
| 8 | 1300 | АТДТН- 63000 | 11 | 35 | 22 | ТМН-4000 | 10,5 | 10,5 | 2000 | 0,21 | 0,85 |
| 9 | 1400 | АТДТН- 63000 | 11 | 35 | 22 | ТМН-2500 | 10,5 | 10,5 | 1200 | 0,21 | 0,85 |
| 0 | 1500 | АТДТН- 63000 | 11 | 35 | 22 | ТМН-25000 | 10,5 | 6,3 | 15000 | 0,21 | 0,85 |

Таблица 15

Варианты исходных данных

| Но- мер вари-анта | Трансформаторы, Т 5-6 |  | U4, кВ | Генераторы Г1-Г2 |  |  | Длины линий, км |  |  | Реактор Р |  | Место к.з. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | uк, % |  | Мошность, МВт | x”d | cosφ | l1 | l2 | l3 | Ток, Iн, кА | Uн, кВ |  |
| А, Д | ТД-80000 | 10,5 | 6,3 | 60 | 0,12 | 0,8 | 50 | 30 | 40 | 1,2 | 6,0 | К1, К3 |
| Б, Е | ТДЦ-200000 | 10,5 | 15,8 | 135 | 0,16 | 0,85 | 40 | 20 | 60 | 0,6 | 13,0 | К2 К3 |
| В, Г,Я | ТРДЦН-80000 | 10,5 | 10,5 | 60 | 0,12 | 0,75 | 60 | 45 | 20 | 0,8 | 10 | К1, К3 |
| Ж,З,И,Л | ТРДЦН-80000 | 10,5 | 6,3 | 60 | 0,14 | 0,85 | 55 | 35 | 45 | 0,8 | 10 | К2, К3 |
| К | ТДЦ-250000 | 10,5 | 15,8 | 135 | 0,16 | 0,80 | 45 | 25 | 60 | 0,6 | 10,0 | К2 К3 |
| М, О | ТДЦ-250000 | 10,5 | 15,8 | 135 | 0,16 | 0,75 | 50 | 20 | 35 | 0,,8 | 10,0 | К1, К3 |
| Н, П | ТРДЦН-63000 | 10,5 | 6,3 | 35 | 0,11 | 0,80 | 70 | 30 | 40 | 0,8 | 10,0 | К1 К3 |
| Р,Т,У,Ф | ТРДЦН-80000 | 10,5 | 10,5 | 35 | 0,10 | 0,85 | 80 | 70 | 50 | 0,8 | 10 | К2, К3 |
| С, Ч | ТРДЦН-63000 | 10,5 | 6,3 | 35 | 0,10 | 0,80 | 85 | 70 | 80 | 0,8 | 10 | К1, К3 |
| Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю | ТРДЦН-80000 | 10,5 | 6,3 | 35 | 0,11 | 0,85 | 90 | 75 | 60 | 0,8 | 10,0 | К2 К3 |

6. Требования к отчету

# Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее:

6.1. Название и цель работы.

6.2. Расчетную схему электрической сети и схему ее замещения с нанесенными расчетными параметрами.

6.3. Таблицы основных параметров схемы замещения для узлов и ветвей заданной схемы, аналогичные задаваемым в программе «ТКЗ».

6.4. Выводы по работе.

7. Контрольные вопросы

1. Каковы цели расчета КЗ?

2. Какие условия и основные допущения принимают при расчетах КЗ?

3. Что понимается под термином «относительные единицы»?

4. Как выбираются и пересчитываются базисные условия для различных ступеней напряжения электроэнергетической системы?

5 Зависит ли результат расчета тока КЗ от выбора базисных условий?

6. Назовите отличия принципиальной схемы, расчетной схемы и схемы замещения.

7. На чем основаны точное и приближенное приведения параметров элементов короткозамкнутой цепи в схемах замещения?

8. Поясните основные принципы метода индивидуального затухания?

9. Объясните сущность расчетных кривых, от каких параметров они зависят?

10. Что такое коэффициенты распределения? Объясните их физическую сущность?

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 480 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4544/.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Коробов, Г. В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова ; под общ. ред. Г. В. Коробова ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 3-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 192 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44759/.

- Лещинская, Т. Б. Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - Москва : КолосС, 2008. - 655 с.

- Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение [Электронный ресурс] : методическое пособие к выполнению курсового проекта (курсовой работы) для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001576.pdf.

- Электроснабжение [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») и 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Ю. Я. Чукреев. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001577.pdf.

Научная литература

- Успенский, М. И. Методы восстановления электроснабжения в распределительных сетях [Текст] : монография / М. И. Успенский, И. В. Кызродев ; отв. ред. А. В. Булычев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 122 с.

Официальные издания

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  [Текст] : обязательны для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности / М-во энергетики Рос. Федерации. – Москва : Энергосервис, 2003. – 392 с.

Периодические издания

- Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический журнал. – Москва : Знак. – Выходит ежемесячно.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.

Справочно-библиографическая литература

- Ополева, Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст] : справочник : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению подготовки 650900 (140200) "Электроэнергетика" и спец. 100100 (140204) "Электрические станции", 100200 (140205) "Электротехнические системы и сети" и 100400 (140211) "Электроснабжение" / Г. Н. Ополева. - Москва : ФОРУМ. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. - 480 с.

- Справочник инженера по накладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей. Централизованное и автономное электроснабжение объектов, цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов [Электронный ресурс] : справочник /  под ред. А. Н. Назарычева ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Инфра-Инженерия, 2006. – 928 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70526.

- Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] : справочное издание / под ред. Д. Л. Файбисовича. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : НЦ ЭНАС, 2006. – 352 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

пРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

____________________________________________________________________________

Кафедра          Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Дисциплина     Электроснабжение

Факультет     Лесного и сельского хозяйства                          группа _____________

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Студенту ______________________________________

Фамилия, Имя, Отчество

Научный руководитель _______________________________________

ученая степень, звание, Фамилия И.О.

Тема:  Разработка системы электроснабжения района

(утверждена на заседании кафедры АИ,ЭиТЭ «___» сентября 20__ г. протокол № __ )

Исходные данные: Вариант выбирается из методических указаний [3] по двум последним цифрам зачетной книжки и первой букве фамилии студента.

Основные вопросы, подлежащие разработке:

1. Для цеха № 1 промышленного предприятия, план которого приведен в приложении 1 (рис. П1.1, а–г, четыре плана по вариантам табл. П1.1), получающего электропитание непосредственно с шин низкого напряжения трансформаторной подстанции ТП-1, связанной с главной понизительной подстанцией (ГПП) двумя воздушными линиями (ВЛ) номинальным напряжением 10,5 кВ (рис. 1), произвести перечисленные ниже мероприятия и расчеты с выбором схем и электрооборудования.

1.1. Наметить узлы питания электроприемников (ЭП) станков (силовые шкафы, распределительные шинопроводы).

1.2. Определить расчетные нагрузки по узлам питания и по цеху в целом методом коэффициентов использования и максимума (метод упорядоченных диаграмм).

1.3. Определить сечение проводов, кабелей и токоведущих шин сети цеха.

2. Для распределительного пункта РП-1, получающего питание по кабельной линии (КЛ) № 1 напряжением 0,38 кВ от ТП-1, произвести перечисленные ниже мероприятия и расчеты с выбором схем и электрооборудования.

2.1. Методом упорядоченных диаграмм определить расчетную нагрузку маломощного цеха № 2 предприятия (РП-5), питающегося по кабельной линии № 2 (рис. 1).

2.2. Определить суммарную нагрузку распределительного пункта РП-1.

2.3. Произвести выбор сечений распределительных кабельных линий  КЛ-1 и КЛ-2. Выбор сечения жил кабелей произвести по длительно допустимому току.

3. Выбрать число и мощность трансформаторов ТП-1 (рис. 1), питающей РП-6 (цех № 1), РП-1 (цех № 2).

4. Произвести разработку проекта электроснабжения местности сельского населенного пункта, получающего электроснабжение по двум независимым ВЛ-2 от ТП-1 и по ВЛ-1 от ГПП (рис. 1). Напряжение низкой стороны трансформаторов ГПП, а следовательно, и ВЛ-1, ВЛ-2 принимаются равными 10 кВ.

4.1. Выбрать число ТП и места их расположения в населенном пункте, план которого приведен на рис. П1.2 (4 плана по вариантам), наметить трассы и составить схемы ВЛ 0,38 кВ.

4.2. Выполнить расчет электрических нагрузок и определить расчетную максимальную мощность участков ВЛ 0,38 кВ и мощность на шинах 0,38 кВ потребительских подстанций.

4.3. Выбрать номинальные мощности трансформаторов проектируемых подстанций 10/0,4 кВ в населенном пункте.

5. Произвести выбор марки и сечения проводов ВЛ-1 и ВЛ-2 на напряжении 10 кВ. Выбор сечения проводов произвести по методу экономических интервалов и проверить по длительно допустимому току.

6. Произвести проверку всех линий на величину допустимой потери напряжения наиболее приближенных и удаленных потребителей в режиме максимальных и минимальных нагрузок. Составить таблицу отклонений напряжений.

7. Проверить сети на величину провала напряжения при пуске асинхронных двигателей и, при необходимости, скорректировать места установки подстанций 10/0,4 кВ, мощность ТП, а также сечение проводов ВЛ и КЛ сети 0,38 кВ.

8. Выполнить расчет мощностей и токов электрической сети в нормальном режиме, в режимах пуска электродвигателей приемников и трехфазного, двухфазного и однофазного коротких замыканий.

9. Произвести выбор электрической аппаратуры для схемы (рис. 1) питающих ВЛ-1 (высоковольтных выключателей  ВВ) и распределительной (автоматов – АВ и предохранителей  ПР) сетей 0,38 кВ (КЛ-1, КЛ-2 и все отходящие от ТП линии низкого напряжения). Рассчитать токи плавких вставок предохранителей для защиты трансформаторов ТП и проверить их селективность.

10. Выполнить защиту от грозовых перенапряжений с указанием мест устройств повторных заземлений нулевого провода и грозозащитных заземлений изоляторных крюков, а также провести расчет заземляющего устройства ТП 10/0,4 кВ населенног пункта.

Перечень графических материалов:

1. План силовой электрической сети цеха с нанесением на него схемы электроснабжения и указанием длин проводов, их сечения и параметров защитной аппаратуры.

2. План размещения электроприемников сельского населенного пункта с указанием места расположения ТП и схемы распределительных сетей. На схеме указать основные параметры распределительных линий.

ВВ

Воздушная

линия ВЛ-1

РУ-110 кВ

ГПП, Т-7

РУ 10 кВ

Энерго-

система

К ТП-3,

ТП-4,

ТП-5

…

РП-1

к РП-2

РП-5

к РП-4

Кабельная линия № 2

к РП-3

ПР

Цех № 2

Сборные

шины 0,4 кВ

АВ

Кабельная

линия № 1

ТП-1

К РП-6 (цех № 1)

Воздушная

линия ВЛ-2

Сборные

шины 0,4 кВ

РУ 10 кВ

Рв7 /1,5

в6 /3,98 Рв6 /3,98

Тип АВ

ТП

Электроснабжение

населенного

пункта 0,38 кВ

РУ 10 кВ

Резервирование

от другого

РУ 10 кВ

Рис. 1. Схема электроснабжения цехов промышленного предприятия и

сельскохозяйственного населенного пункта

3. Однолинейная схема системы электроснабжения.

4. Схемы замещения для расчетов токов коротких замыканий.

5. Принципиальная схема разработанной системы электроснабжения.

Основная литература

1. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин ; Издательство «Лань» (ЭБС). — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 480 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4544/.

2. Будзко, И. А. Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учебник для студ. высш. проф. образования / И. А. Будзко, Т. Б. Лещинская, В. И. Сукманов. — Москва : Колос, 2000. — 536 с.

3. Электроснабжение [Электронный ресурс] : методическое пособие к выполнению курсового проекта (курсовой работы) для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения / Ю. Я. Чукреев ; Сыкт. лесн. ин-т. — Электрон. дан. — Сыктывкар : СЛИ, 2018. — Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. — Загл. с экрана.

Сроки выполнения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выдано, руководитель КП ____________________                         Ю. Я. Чукреев

(подпись, дата)			   (Инициалы, Фамилия)

Задание принял к исполнению        _____________________                      ____________

(подпись, дата)			     (Инициалы,Фамилия)

Зав. каф. АИ,ЭиТЭ                             _____________________                      Ю. Я. Чукреев

(подпись, дата)			                     (Инициалы,Фамилия)