МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра физики и автоматизации технологических процессов и производств

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания к курсовому проектированию

для студентов всех направлений подготовки бакалавриата  всех форм обучения

Самостоятельное учебное электронное издание

Сыктывкар 2018

УДК

ББК

Т38

Рекомендованы к изданию в электронном виде кафедрой физики и автоматизации 
технологических процессов и производств Сыктывкарского лесного института.

Утверждены к изданию в электронном виде советом

транспортно-технологического факультета Сыктывкарского лесного института.

Составители: Л. С. Полугрудова, кандидат технических наук; Е. В. Илюшенко, зав.лабораториями

Ответственный редактор: Ф. Ф. Асадуллин, доктор физико-математических наук

| Т38 | ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ [Электронный ресурс] : методические указания к курсовому проектированию для студентов всех направлений подготовки бакалавриата ??? всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / сост. Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко ; Сыкт. лесн. ин-т. — Электрон. дан. — Сыктывкар : СЛИ, 2018. — Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. — Загл. с экрана. |
| --- | --- |
|  | В методических указаниях приведены краткие сведения по проектированию логико-командных регуляторов управления электродвигателями, используемых в качестве исполнительных механизмов в системах автоматизации и управления техническими объектами и технологическими процессами. В приложении приводятся типы и технические характеристики пуско-регулирующей аппаратуры. Предназначено для студентов всех направлений подготовки бакалавриата ??? и форм обучения. |
|  | УДК ББК |

Темплан 2018/19 учеб. года. Изд. № ???.

***

Самостоятельное учебное электронное издание

Составители Полугрудова Людмила Степановна; Илюшенко Елена Вячеславовна

МАГНИТНАЯ ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА

Электронный формат pdf. Разрешено к публикации 00.11.2018. Объем 0,0 уч.-изд. л.

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ),

167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com

Издано в СЛИ. Заказ № 106.

© Полугрудова Л. С., Илюшенко Е. В., составление, 2018

© СЛИ, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	5

2. Темы и рабочее задание для курсового проектирования	6

2.1. Логико-командный регулятор электродвигателя постоянного тока 
независимого возбуждения	6

2.2. Логико-командный регулятор двигателя постоянного тока 
последовательного возбуждения	9

2.3. Логико-командный регулятор асинхронного двигателя  с фазным ротором	13

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА	16

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	23

5. ПРИЛОЖЕНИЕ	24

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	38

Введение

Выполнение курсового проекта является заключительным этапом в изучении дисциплины «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ». На этом этапе студент приобретает навыки самостоятельного освоения на основе использования технической, справочной литературы и нормативно-технической документации.

В методических указаниях приведены краткие сведения по проектированию логико-командных регуляторов управления электродвигателями, используемых в качестве исполнительных механизмов в системах автоматизации и управления техническими объектами и технологическими процессами. В приложении приводятся типы и технические характеристики пуско-регулирующей аппаратуры.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В системах автоматизации и управления техническими объектами и техническими процессами находят применение различные датчики, измерительные и преобразующие устройства, усилители, исполнительные механизмы, контролирующие приборы и т. п.

Излагаемые в дисциплине «Технические средства автоматизации и управления» принципы построения, конструктивные особенности, параметры, характеристики перечисленных технических средств позволят студентам обоснованно использовать их при проведении инженерных расчетов при проектировании отдельных комплексов и систем управления технологическими процессами.

В проекте поставлена задача разработки схемы логико-командных регуляторов управления электроприводами постоянного и переменного тока.

В результате выполнения курсового проекта студент должен приобрести знания по основам теории и методам расчета электропривода, принципам автоматического регулирования координат (скорости, тока, момента, положения), построения принципиальных схем логико-командных регуляторов.

2. Темы и рабочее задание для курсового проектирования

2.1. Логико-командный регулятор электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения

2.1.1. В соответствии со своим вариантом из табл. 1 выбрать тип двигателя и выписать его технические параметры. Используя паспортные данные двигателя, рассчитать коэффициенты уравнения «вход-выход».

2.1.2. Построить графики механических характеристик:

а) при ,  и трех значений напряжения на якоре: .

б) при ,  и трех значений напряжения на обмотке возбуждения:  .

Все графики по п.п. а) и б) построить в одних осях координат; на каждом графике, указать точку, соответствующую значению момента нагрузки ; определить скорость вращения якоря;

в) при  и рассчитать значения добавочных сопротивлений в цепи якоря, чтобы скорость вращения якоря при номинальном моменте нагрузки  составила 75%, 50%, 25%, от номинальной скорости. Построить графики , на которых отложить точки соответствующие указанным значениям скорости.

г) в режиме динамического торможения при номинальном напряжении на обмотке возбуждения и двух значениях добавочного сопротивления:  и . Рассчитать время торможения двигателя от номинальной скорости до остановки при моменте сопротивления  и моменте инерции .

2.1.3. Построить графики регулировочных характеристик при ,  и трех значений напряжения на обмотке возбуждения: .

2.1.4. Рассчитать и построить пусковую характеристику (3 ÷ 4 ступени), принимая момент сопротивления  и коэффициент перегрузки . Определить значение сопротивлений пускового реостата.

2.1.5. Рассчитать и построить разгонную пусковую характеристику двигателя , приняв: ; ; .

2.1.6. Выбрать элементы пуско-регулирующей аппаратуры. Разработать принципиальную схему ЛКР и привести ее описание.

2.2. Логико-командный регулятор двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

2.2.1. В соответствии со своим вариантом из табл. 2 выбрать тип двигателя и выписать его технические параметры. Вывести приближенное уравнение «вход-выход», пренебрегая насыщением магнитной системы, считая линейной зависимость между потоком и током якоря . С помощью этого уравнения построить естественную механическую и регулирующую характеристику двигателя для номинального напряжения питания и момента сопротивления, равного номинальному моменту двигателя .

2.2.2. С помощью универсальных характеристик в относительных единицах (рис. 1) построить:

- естественную и искусственные механические характеристики, задающие скорость вращения якоря при моменте сопротивления  100%, 75%, 50%, 25%, 0 от номинальной.

- пусковую характеристику (3÷4 ступени) при ограничении максимального пускового тока .

2.2.3. Построить механические характеристики в режиме динамического торможения при номинальном напряжении на обмотке возбуждения и двух значениях добавочного сопротивления в цепи якоря:  ; рассчитать время торможения двигателя от номинальной скорости до остановки при моменте сопротивления  и моменте инерции нагрузки .

2.2.4. Рассчитать и построить разгонную пусковую характеристику двигателя,приняв

; .

2.2.5. Выбрать элементы пуско-регулирующей аппаратуры. Разработать принципиальную схему ЛКР и привести ее описание.

2.3. Логико-командный регулятор асинхронного двигателя 
с фазным ротором

2.3.1. В соответствии со своим вариантом из табл. 3 выбрать тип двигателя и выписать его технические параметры.

Используя паспортные данные двигателя, рассчитать номинальные значения скольжения, момента, активные и реактивные сопротивления обмоток статора и ротора, значения критического скольжения и момента, коэффициенты уточненной формулы Клосса.

2.3.2. С помощью формулы Клосса построить:

- естественную механическую (ЕМ) характеристику при номинальном напряжении и уменьшенном на 20% от номинального напряжения;

- искусственные механические характеристики, задающие скорость вращения ротора при моменте сопротивления  75%, 50%, 25%, 0 от номинального значения. Рассчитать время торможения до полной остановки в режиме противовключения, считая зависимость скорости от момента линейной.

2.3.3. Построить пусковую механическую характеристику (3 ÷ 4 ступени), принимая статический момент сопротивления , наибольший пусковой момент равный 85% от критического момента. Рассчитать значения сопротивления ступеней пускового реостата.

2.3.4. Рассчитать и построить разгонную пусковую характеристику при статическом моменте сопротивления  и суммарном моменте инерции на валу ротора .

2.3.5. Выбрать элементы пуско-регулирующей аппаратуры, разработать принципиальную схему ЛКР и привести ее описание.

Двигатели с фазным ротором 4АК и 4АНК предназначены для приводов механизмов с тяжелыми условиями пуска, либо требующих дискретного или планового регулирования частоты вращения. Двигатели выпускаются закрытые, обдуваемые (степень защиты IP44) и защищенные – IP23.

Высоты осей вращения для машин IP44 – 160-250 мм, для машин IP23 – 160-335 мм. Диапазон мощностей 5,5 – 400кВт. Статоры машин унифицированы с двигателями основного исполнения. Роторы имеют всыпнную двухслойную петлевую обмотку при Н=160-200 мм; для машин большей мощности (Н=225-355 мм) – стержневую двухслойную обмотку. Обмотка ротора соединяется в звезду, ее концы присоединяются к контактным кольцам. Буква К в обозначении означает наличие фазного ротора с контактными кольцами.

Двигатели мощностью от 0,55кВт до 200кВт изготавливают на напряжение 220/380 и 380/360В. Схема соединения обмоток статора

Двигатели серии 4А с фазным ротором

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1. При построении механических и регулированных характеристик двигателя независимого возбуждения следует использовать уравнение «вход-выход» двигателя:

, (1)

где  (в системе единиц СИ)

р, N, 2а – соответственно число пар полюсов, общее число проводников обмотки якоря, число параллельных ветвей обмотки;

Uя - напряжение якоря, Мд – вращающий электромагнитный момент, Rяц - активное сопротивление якорной цепи, которое следует рассчитывать с учетом нагрева обмотки по формуле:

(2)

где Rд.п. – сопротивление дополнительных полюсов

=1,32 температурный коэффициент приведения сопротивления к расчетной температуре: .

3.2. Для построения пусковой механической характеристики двигателя независимого возбуждения определяют максимальное значение пускового момента, исходя из перегрузочной способности по току ():

(3)

Минимальное значение пускового момента Мп min , подбирают так, чтобы пуск двигателя происходил в (3÷4) ступени (рис.1). Рассчитывают сопротивление ступеней пускового реостата графо-аналитическим методом (рис.1) Определяют номинальное сопротивление двигателя

. (4)

Этому сопротивлению соответствует отрезок ад на рис. 1. Сопротивление ступеней реостата определяют из соотношений:

; ; ;  .

Полное сопротивление пускового реостата: .

Рис. 1. Пусковые характеристики двигателя независимого возбуждения.

Рис. 2. Зависимость момента  и скорости  от тока i якоря двигателя последовательного возбуждения в относительных единицах: ; ; ; .

3.3. Для линеаризованной зависимости между потоком и током якоря и неучете насыщения магнитной системы уравнения «вход-выход» двигателя последовательного возбуждения имеет вид:

(5)

По уравнению (5) следует построить естественную механическую (ЕМ) и регулировочную характеристику двигателя последовательного возбуждения, которые дают лишь общее представление взаимосвязи между скоростью, моментом и напряжением.

Реальные естественную (ЕМ) и реостатную механические характеристики можно построить с помощью универсальных характеристик в относительных единицах, приведенных на рис. 1 для заданных в табл. 2 типов двигателей, используя уравнение «вход-выход» в относительных единицах:

, (6)

где  (см. (2) и (4)); ; ; ;;

- значение скорости на естественной характеристике ЕМ;

- сопротивление обмотки возбуждения;

- сопротивление реостата.

Механические характеристики в режиме динамического торможения построить для схемы с независимым возбуждением, включив обмотку возбуждения через добавочное сопротивление, величину которого следует рассчитать, при номинальном напряжении питания.

3.4. Пусковую механическую характеристику двигателя последовательного возбуждения следует строить – графо-аналитическим способом (рис.3). Число ступеней пускового реостата должно быть равно (3÷4). Максимальное значение пускового момента выбирают, исходя из допустимой перегрузочной способности двигателя:

(7)

где  - коэффициент перегрузки по току.

Рис. 3. Пусковые характеристики двигателя последовательного возбуждения.

Минимальное значение пускового момента подбирают графически. В начале строят естественную механическую характеристику ЕМ (рис.3). Для момента  по ЕМ характеристике находят скорость  и откладывают тg влево от оси ординат на расстоянии, равном в соответствии с выбранным масштабом внутреннему сопротивлению двигателя:  По оси абсцисс влево откладывают отрезок , соответствующий в том же масштабе сопротивлению  и проводят линию аg.

Задаваясь несколькими значениями минимального пускового момента

, строят линию mh. Отрезок 0m в масштабе равен сопротивлению . Построив ломанную линию a b c d e f g ( пунктир), получают пусковую характеристику двигателя. Отрезки bc, de, fg в масштабе соответствуют сопротивлениям реостата , , .

3.5. Для выполнения задания по п.п. 2.3.1., 2.3.2. следует использовать известные соотношения [1,2] для 3-х фазных асинхронных двигателей:

- формула Клосса; (8)

- скорость вращения ротора; (9)

- номинальное скольжение; (10)

- скорость вращения магнитного поля; (11)

p – число пар полюсов обмотки статора; (12)

- максимальный (критический) момент; (13)

- критическое скольжение; (14)

- реактивное сопротивление короткого замыкания; (15)

- номинальное сопротивление ротора; (16)

- активное сопротивление обмотки статора; (17)

- приведенные активное и реактивное сопротивление обмотки ротора; (18)

- коэффициент трансформации; (19)

- номинальный момент двигателя. (20)

Построение механических характеристик двигателя провести по точкам скольжение S изменять в пределах от 0 до 1 с дискретностью 0,1. Результаты вычислений по соотношению (8) свести в таблицу. При пониженном напряжении питания следует пересчитать значение момента в нескольких точках: , где  - значение момента на ЕМ характеристике при номинальном напряжении. По полученным данным в тех же осях построить механическую характеристику двигателя.

3.6. Построение пусковой механической характеристики двигателя и расчет сопротивлений пускового реостата следует выполнить графоаналитическим способом (рис.4)

Максимальный пусковой момент  принять равным (0,8 ÷ 0,9) . Построив естественную механическую характеристику (ЕМ), через точки  и провести перпендикуляры соответственно к оси абсцисс и ординат. Задаваясь несколькими значениями , построить линию переключения bд и kg, параллельно оси ординат. Через точки а и b провести прямую at. Т. t является центром, из которого исходят прямые tc, te, tд. Отрезки gh, ef, cd являются участками реостатных механических характеристик двигателя. Сопротивления пускового реостата определяют из следующих соотношений: ; ; ;  - полное сопротивление пускового реостата. Для найденных сопротивлений в тех же осях построить искусственные механические характеристики в диапазоне скольжений от 0 до 1. Расчетные данные привести в таблице.

Рис. 4 Пусковая механическая характеристика асинхронного двигателя

3.7. Расчет и построение разгонной пусковой характеристики (п.п. 2.1.5 и 2.2.4) проводится с помощью уравнений динамики для двигателей постоянного тока:

где  , - суммарные значения индуктивности и активного сопротивления контура якоря при пуске двигателя.

При этом предполагается при пуске двигателя неизменными напряжение U, момент сопротивления и магнитный поток .

При расчете разгонной пусковой характеристики 3-х фазного асинхронного двигателя инерционностью электромагнитных процессов в обмотках статора и ротора пренебречь. В этом случае динамика асинхронного привода описывается уравнением (2.2), где зависимость момента от скорости в зоне пуска (рис. 4) считается линейной функцией вида:

(23)

Зависимости (21)÷(23) позволяют определить полное время разгона до установившейся скорости () и время торможения до полной остановки при динамическом торможении двигателей независимого и последовательного возбуждения, а также торможение противовключением асинхронного двигателя.

3.8. Принципиальная схема ЛКР должна обеспечивать следующие режимы работы двигателей:

- автоматический пуск и торможение;

- изменение направления вращения;

- задание постоянства скорости при номинальном моменте: ,, ,  .

Следует также предусмотреть защиту схемы от короткого замыкания и перегрузок по току (моменту).

В схеме должны быть обозначены все элементы, приведена спецификация и дано описание ее работы.

В приложении приведены различные типы и характеристики пуско-регулирующей аппаратуры [3]: командоаппараты, командоконтроллеры, кнопки, выключатели, переключатели, трехполюсные рубильники, плавкие вставки предохранителей, контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели, реле тока и напряжения, реле – контакторы, реле автоматики, реле времени, герконы.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4. Материал разделяется на разделы и подразделы, имеющие порядковые номера. Все страницы записки, включая рисунки и таблицы нумеруются. Номер страницы проставляется вверху посередине. Формулы и расчетные соотношения нумеруют, проставляя номер с правой стороны в круглых скобках. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулы и расчетные соотношения, расшифровывают, начиная с новой строки после слова «где».

Все расчеты выполняются в международной системе единиц измерения (СИ). Условные графические и буквенные обозначения в схеме должны соответствовать требованиям ГОСТ.

На титульном листе пояснительной записки указывается:

- наименование университета и кафедры;

- тема курсового проекта;

- номер варианта;

- фамилия и инициалы студента;

- внизу – дата выполнения работы.

Следующая после титульного листа страница должна содержать исходные данные и задание на курсовой проект.

В конце пояснительной записки приводится список использованной литературы.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ

П.1. Командоаппараты, командоконтроллеры, кнопки, выключатели, переключатели.

Командоаппараты контроллеры, магнитные станции, кнопки управления, выключатели относятся к низковольтным аппаратам (до 1000 В) и применяются для управления электроприводами, электрическими сетями, электрооборудованием технологических установок (таблицы П1-15).

Командоаппараты конструктивно представляют собой многосекционные кулачковые аппараты для разно – и одновременной коммутации нескольких цепей. Командоаппараты, как правило, используют для управления магнитными станциями или магнитными контроллерами. Командоаппараты и командоконтроллеры, способны коммутировать токи до 10–15 А при напряжении до 500 В и 440 В (постоянное). Данные командоаппаратов приведены в таблице П.1÷ П.7

Таблица П.3

Шкала номинальных токов плавких вставок предохранителей

| Тип предохранителя | Номинальный ток предохранителя, А | Номинальные токи плавких вставок, А |
| --- | --- | --- |
| ПР-2 | 15 | 6, 10, 15 |
|  | 60 | 15, 20, 25, 35, 45, 60 |
|  | 100 | 60, 80, 100 |
|  | 200 | 100, 125, 160, 200 |
|  | 350 | 200, 225, 260, 300, 350 |
|  | 600 | 350, 430, 500, 600 |
|  | 1000 | 600, 700, 850, 1000 |
| ПН-2 | 100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
|  | 250 | 80, 100, 120, 150, 200, 250 |
|  | 400 | 200, 250, 300, 400 |
|  | 600 | 300, 400, 500, 600 |
| ПДС-1 | 6 | 1, 2, 4, 6 |

Таблица П. 4

Трехполюсные рубильники и переключатели

| Наименование | Тип аппараты | Номинальный ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| Пакетные выключатели и переключатели | ПВМ, ППМ | 6,3 16 40 69 160 250 | 380 |
| Рубильники-разъединители (с центральной рукояткой) | Р31 Р32 Р34 Р36 | 100 250 400 600 | 500 |
| Рубильники с боковой рукояткой | РБ31 РБ32 РБ34 РБ36 | 100 250 400 600 | 500 |
| Рубильники с боковым приводом | РПБ31 РПБ32 РПБ34 РПБ36 | 100 250 400 600 | 500 |
| Переключатели -разъединители (с центральной рукояткой) | П31 П32 П34 П36 | 100 240 400 600 | 500 |
| Переключатели с боковой рукояткой | ПБ31 ПБ32 ПБ34 ПБ36 | 100 250 400 600 | 500 |
| Переключатели с боковым приводом | ППБ31 ППБ32 ППБ34 ППБ36 | 100 250 400 600 | 500 |

Таблица П.7

Технические характеристики магнитных пускателей

серии ПМЕ и ПАЕ

| Тип пускателя | Тип теплового реле для защиты от перегрузок | Наибольшая мощность управляемого электродвигателя, кВт, при напряжении, В |
| --- | --- | --- |
| открытого исполнения | защищенного исполнения |  | 220 | 380 |
| ПМЕ-112 | ПМЕ-122 | ТРН-10 | 1,2 | 4 |
| ПМЕ-212 | ПМЕ-222 | ТРН-25 | 5,5 | 10 |
| ПМЕ-312 | ПМЕ-322 | ТРН-40 | 10 | 17 |
| ПАЕ-412 | ПАЕ-422 | ТРП-60 | 14 | 28 |
| ПАЕ-512 | ПАЕ-522 | ТРП-150 | 30 | 55 |
| ПАЕ-612 | ПАЕ-622 | ТРП-60 | 40 | 75 |

Таблица П.8

Технические характеристики магнитных пускателей

серии ПМА

| Тип пускателя | Тип теплового реле | Среднее значение тока теплового элемента, А | Номинальный ток, А, при 380 В | Предельная мощность электродвигателя, кВт, при напряжении, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 220 | 380 | 500 | 660 |
| ПМА-3000 | РТТ-2П | 12,5;16;20;25;32;40 | 60 | 11 | 18,5 |  | 22 |
| ПМА-4000 | РТТ-2П | 40;50;63; 80 | 80 | 18,5 | 30 | 37 | 30 |
| ПМА-5000 | РТТ-3П | 50;63;80; 100 | 100 | 30 | 45 | 55 | 50 |
| ПМА-6000 | РТТ-2П | 80;100; 125;160 | 160 | 40 | 75 | 100 | 75 |

Таблица П.9

Технические характеристики контакторов переменного тока

| Тип | Наименование | Число полюсов | Допустимая частота включений, 1/ч | Напряжение втягивающей катушки, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Напряжение, В |  |  |  |
| КТ6000 | 100, 160, 250, 400, 630, 1000 | 380 и 660 | 2, 3, 4, 5 | 1200 | 127-380 |
| КТ7000 | 100, 160 | 380 и 660 | 2, 3, 4, 5 | 600 | 127, 220, 380 |
| КДТ121 | 40 | <500 | 3 | 1200 |  |
| КТВ | 75, 150, 300, 600 | 220 и 380 | 2, 3, 4, 5 |  |  |

П2. Реле автоматики обеспечивают измерение, контроль электрических и неэлектрических величин, сигнализацию о состоянии системы, счет числа дискретных электрических и неэлектрических величин.

В некоторых случаях реле выполняют двойную функцию – коммутации сильноточных цепей и управление (защита) этими цепями. Такие реле называют реле-контакторы. Данные о реле-контакторах приведены в таблице П.10

Таблица П.10

Реле-контактакторы

| Тип | Число контакторов | Номинальное напряжение, В | Длительный ток контактов, А | Допустимая частота срабатываний ч-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянное | переменное |  |  |
| ПЭ-20 | 4р+4з |  | 12240 | 5 |  |
| ПЭ-21 | 48 | 12220 | 12380 | 5 | 3000 |
| ПЭ-23 | 3з3р | 12110 | 12240 | 4 | 3000 |
| РП-23 | 5 | 12220 |  |  |  |
| РП-41, РП-42 | 8, 4 | 12220 |  | 10 |  |
| ЭП-41В | 36 |  | 36500 | 16 | 1200 |
| РП-8, РП-9 РП-11, РП-12 | 7,7. 1,3 | 24220 | 24220 |  |  |
| РПМ-0 | 412 |  | 12500 | 12 | 2000 |
| МКУ-48с | 26 | 12220 | 24380 | 5 | 3600 |
| МКУ-48г | 28 | 12220 | 24380 | 5 | 3600 |

Примечание: р – размыкающие, з – замыкающие контакты.

Таблица П.11

Реле тока и напряжения

Реле автоматики объединяют широкий класс электромагнитных и электромеханических реле, включая шаговые искатели, реле угловой скорости, счетно-шаговые реле и т.д. Данные о некоторых типах реле автоматики приведены в таблице П.12.

В таблице П.13. приведены данные о некоторых реле времени.

Таблица П.12.

Реле автоматики

| Наименование | Тип реле | Номинальное напряжение или ток срабатывания |
| --- | --- | --- |
| Реле импульсной сигнализации | РИС-ЭЗМ РИС-Э2М-02 | 220 В =18; 60; 220В |
| Реле сигнальные | РУ-21 | =0,01-4 А (токовые) =12;48;220В (напряжение) |
| Сигнальные устройства | ЭС-41 | От 0,01 до 0,5 В |
| Блоки сигнальных реле | СЭ-2 | От 0,01 до 1А |
| Реле счетно-импульсное | Е-531 | 220 и 380 В |
| Реле счетно-шаговое | Е-526 | 127; 220 и 380 В |
| Реле обрыва фаз | Е-511 | 380 В |
| Реле счета импульса | РСИ-1 РСИ-2 | 380 В =220 В |
| Шаговые искатели | ШИ-25 ШИ-50 | =24; 48; 60 В |
| Реверсивные шаговые искатели | РШИ-25 | =90 В; 127; 220; 380 В |
| Реле угловой скорости | РС-2М | 220 В |

Данные о выпускаемых промышленностью герконах и реле, на основе их использования приведены в таблицах П.14, П.15.

Таблица П.14

Технические данные герконов

| Тип | Размер баллона, мм | Максима-льная комму-тируемая мощность, ВТ | Максимальная комму-тируемый ток, А | Максималь-ное комму-тируемое напряжение, В | Время срабатыва-ния, мс | Время отпускания мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭМ-1 | 54х50 | 15 | 0,5 | 220 | 3.0 | 0,8 |
| КЭМ-2 | 3х20 | 7,5 | 0,25 | 180 | 1.0 | 0,3 |
| КЭМ-3 | 4х18 | 7,5 | 1,0 | 127 | 1.5 | 2,3 |
| КЭМ-6 | 4,1х36 | 12 | 0,2 | 125 | 2.0 | 0,5 |
| МК-10-3 | 2,3х10,5 | 0,6 | 0,03 | 36 | 0.8 | 0,3 |
| МК-16-3 | 2,8х16 | 0,3 | 0,01 | 30 | 1.0 | 0,5 |
| МК-27-3 | 3,8х16 | 10 | 0,3 | 100 | 1.5 | 2,3 |
| МК-27-М | 4х28 | 1,0 | 0,01 | 300 | 2.0 | 1,5 |
| МУК-1А-1 | 3х21,5 | 15 | 0,05 | 110 | 2.0 | 0,3 |
| МК-52-3В | 5,4х53 | 50 |  | 5000 | 3.0 | 2,0 |
| МК-27-П | 5х53 | 10-12 | 0,2 | 110 | 2.0 | 3,5 |
| КЭМ-4 |  | 250 | 2 | 100 | 10.0 | 8,0 |

Таблица П.15

Реле на герконах

| Параметры | РЭС42 на одном КЭМ-2 | РЭС43 на двух КЭМ-2 | РЭС на трех КЭМ-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | 12 | 27 | 12 | 27 | 12 | 27 |
| Напряжение срабатывания, В | 6,5 | 14 | 5,5 5,5 | 11,5 14,0 | 6.0 6.0 | 15,0 13,5 |
| Напряжение отпускания, В | 1,2 | 3,0 | 1,0 1,0 | 2,0 2,5 | 1.0 1.0 | 2,5 2,0 |
| Время срабатывания/время отпускания (при работе одной обмотки),мс | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 |
| Сопротивление обмотки, Ом | 820 | 4000 | 230 230 | 1200 1200 | 190 190 | 900 900 |
| Число витков обмотки | 5500 | 12000 | 1900 | 4850 | 1650 | 3060 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода М.: Энергоиздат, 1981

- Подлипенский В.С., Сабинин Ю.А., Юрчук Л.Ю. Элементы устройства автоматики. С-П.: Политехника, 1995

- Алиев Н.Н. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. М.: Высшая школа, 2000

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт - Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет транпортно-технологический

Кафедра «Физика и автоматизация технологических процессов и производств»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ»

Тема проекта «Разработка схемы логико-командных регуляторов управления электроприводами постоянного и переменного тока»

Выполнил: Иванов Иван Иванович

Студент ТТФ , 4 курса

Форма обучения: заочная

Направление бакалавриата «УТС»

Профиль «УТС»

Руководитель:  Полугрудова Л.С., к. т. н.

Оценка: _________   Подпись __________

Дата:______________

Сыктывкар 201__

Приложение 2