МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Электроснабжение и электрооборудование

промышленных предприятий»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и

электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Курс (очная): 4

Курс (заочная): 5

Общая трудоемкость: в ЗЕТ – 4, в часах – 144

Форма контроля: зачет с оценкой, контрольная работа

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____июня 202___ г., протокол № ____.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ_____________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

ДеканФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий» является формирование знаний, необходимых инженеру-электрику для обеспечения безопасной эксплуатации систем электроснабжения и специального электрооборудования на промышленных предприятиях.

При изучении дисциплины предполагается изучение вопросов в области электроснабжения промышленных предприятий, правильного применения этих знаний при построении систем электроснабжения и выборе электрооборудования. Кроме этого, формирование знаний по нормативным документам и требованиям к электрооборудованию и системам электроснабжения.

Задачи дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

основные принципы построения систем электроснабжения и требований к ним;

конструкцию, устройство и принцип действия основных элементов системы электроснабжения;

методику выбора элементов системы электроснабжения. В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

использовать инженерную методику расчётов при выборе электрооборудования системы электроснабжения;

выбрать необходимую систему электроснабжения для конкретного объекта.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору.

. Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, электроснабжение, общая энергетика, теоретические основы электротехники.

Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |  |  |  |  |
| Участие в проведении научных исследований по общепринятым методикам, их описании и формировании выводов. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-1. Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по отдельным разделам темы | ПК-1.2. Обосновывает выбор целесообразного решения. |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-2. Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации систем электроснабжения по стандартным методикам. | ПК-2.2. Оценивает с использованием современных научно-обоснованных методик техническое и функциональное состояние систем энергоснабжения, силового энергетического оборудования, электротехнических установок и средств их защиты. |
| Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный |  |  |  |  |
| Эксплуатация и монтаж энергетического и электротехнического оборудования и установок при передаче электрической энергии, в том числе в системах электроснабжения. Контроль параметров технологических процессов в электрических сетях и системах электроснабжения. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-3. Способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи. | ПК-3.1. Осуществляет эксплуатацию систем электроснабжения, силового и электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, их монтаж и наладку. ПК-3.2. Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования систем электроснабжения ПК-3.3. Использует методикисовременных монтажных работ, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов на предприятиях различного сектора экономики. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 24 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 24 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 95,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 14,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 126 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи электроснабжения промышленных предприятий | 1 | - | - | 4 |  |  | 5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 2 | Электрические нагрузки промышленных потребителей. | 2 |  | 2 | 6 |  |  | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 3 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | 1 |  | 2 | 6 |  |  | 9 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 4 | Расчеты электрических сетей | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 5 | Регулирование напряжения в электрических сетях | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 6 | Механический расчет воздушных линий | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 7 | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 8 | Перенапряжения и защита от них | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 9 | Электрическая аппаратура | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 10 | Трансформаторные подстанции | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 11 | Электростанции | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 12 | Технико-экономические показатели работы систем электроснабжения | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13 | Проектирование систем электроснабжения | 2 |  | 2 | 7,85 |  |  | 11,85 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 24 |  | 24 | 95,85 | 0,15 |  | 144 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи электроснабжения промышленных предприятий | 0,5 | - | - | 6 |  |  | 6,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 2 | Электрические нагрузки промышленных потребителей. | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 3 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 4 | Расчеты электрических сетей | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 5 | Регулирование напряжения в электрических сетях | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 6 | Механический расчет воздушных линий | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 7 | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 8 | Перенапряжения и защита от них | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 9 | Электрическая аппаратура | 0,5 | - | 1 | 10 |  |  | 10,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 10 | Трансформаторные подстанции | 0,5 | - |  | 10 |  |  | 10,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 11 | Электростанции | 0,5 | - |  | 10 |  |  | 10,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 12 | Технико-экономические показатели работы систем электроснабжения | 0,5 | - |  | 10 |  |  | 10,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13 | Проектирование систем электроснабжения | - | - | - | 10 |  |  | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 6 | - | 8 | 126 | 0,15 | 3,85 | 144 |  |

  - Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задачи электроснабжения промышленных предприятий | Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности России и Республики Коми. Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Номинальные напряжения электроустановок. Особенности электроснабжения промпредприятий, перспективы развития. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения по ГОСТ 13109-87. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Мероприятия по улучшению показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии. Надежность электроснабжения. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий. Схемы электроснабжения потребителей первой категории. Норма надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий. Ущерб от перерывов в электроснабжении. Способы и средства повышения надежности. Выбор средств повышения надежности электроснабжения. Обеспечение высоких технико-экономических показателей систем электроснабжения потребителей путем рационального использования электроэнергии и снижения ее потерь с помощью специальных мероприятий: организационных и технических. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 2. | Электрические нагрузки промышленных потребителей. | Характеристика производственных и коммунально-бытовых потребителей. Электрические нагрузки, графики электрических нагрузок: суточные, годовые, годовые по продолжительности, время использования максимума нагрузок и время максимальных потерь. Понятие установленной и максимальной расчетной мощностей, расчетного периода. Определение средних нагрузок и расхода электроэнергии. Расчетная нагрузка по нагреву; принцип максимума средней нагрузки. Основные методы определения расчетных нагрузок: упорядоченных диаграмм (промпредприятия) и статистический, вероятностный, вспомогательные методы – коэффициента спроса, удельной мощности на единицу площади, удельного расхода электроэнергии. Определение нагрузок однофазных электроприемников. Определение расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффициентов одновременности для промышленных потребителей на напряжении 0,38 кВ, распределительной сети и 6-110 кВ питающей сети, а также ТП 6-110 кВ. Определение пиковой нагрузки. Расчетная реактивная нагрузка. Практические приемы определения электрической нагрузки на вводе в дом, в группу домов, на участках линий электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 3. | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | Классификация электрических сетей. Конструкция и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Классификация и конструкции опор, методы пропитки деревянных опор. Изоляторы и линейная арматура. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Устройство наружных и внутренних электрических сетей. Вводы в здания. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 4. | Расчеты электрических сетей | Задачи расчета электрических сетей. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Понятие о регулировании напряжения. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Приведенные затраты на передачу электрической энергии. Основные понятия о потерях электрической энергии в линиях и трансформаторах. Влияние коэффициента мощности нагрузки на потери электрической энергии. Выбор проводов по экономической плотности тока и экономическим интервалам. “Магистральный метод” выбора сечений проводов. Расчет сечений проводов по минимуму расхода металла. Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагреву. Нагревание проводов и кабелей током нагрузки. Длительно допустимые нагрузки для проводов и кабелей разных марок в зависимости от условий прокладки. Выбор сечений проводов, плавких вставок и автоматических выключателей в сетях напряжением до 1 кВ. Расчет электрических сетей по допустимой потере напряжения. Расчет разомкнутых линий трехфазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Расчет линий с двухсторонним питанием. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 5. | Регулирование напряжения в электрических сетях | Отклонения напряжения и их влияние на работу электроприемников. Влияние различных элементов электрической установки на отклонение напряжения. Определение допустимой потери напряжения. Проверка сети на кратковременные понижения напряжения при пуске электродвигателей. Методы регулирования напряжения в промышленных электрических сетях. Стабилизация или встречное регулирование напряжения. Выбор закона регулирования напряжения на шинах центров питания. Основные средства регулирования напряжения (на генераторе, сетевые регуляторы напряжения, конденсаторы продольного и поперечного присоединения) | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 6. | Механический расчет воздушных линий | Механический расчет проводов. Определение механических нагрузок на провода. Уравнение состояния провода в пролете. Критический пролет, выбор режима максимального напряжения в проводе. Критическая температура, выбор условий максимальной стрелы провеса провода в пролете. Монтажные таблицы. Механический расчет опор методом предельных состояний. Расчет горизонтальных и вертикальных сил, действующих на опору. Изгибающий момент в опасных сечениях опоры и проверка прочности опоры. Закрепление опоры в грунте. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 7. | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | Общие сведения о коротких замыканиях и замыканиях на землю. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов короткого замыкания. Допущения при расчете токов короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания в относительных базисных единицах, в именованных единицах. Составление расчетных схем. Определение сопротивлений элементов схемы. Начальный период короткого замыкания в сетях, питающихся от мощных энергосистем. Ударный ток короткого замыкания, ударный коэффициент. Схемы замещения синхронного генератора в процессе короткого замыкания. Определение тока короткого замыкания по расчетным кривым. Метод симметричных составляющих, его основные положения. Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхронная машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхронные двигатели). Понятия комплексных расчетных схем замещения. Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов к.з. Определение токов короткого замыкания в промышленных сетях напряжением выше 1 кВ, питаемых от мощных энергосистем. Особенности расчета токов короткого замыкания в промышленных сетях напряжением 380 В. Способы заземления нейтрали. Замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыкания на землю. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 8 | Перенапряжения и защита от них | Классификация напряжений. Грозовые (атмосферные) перенапряжения. Интенсивность грозовой деятельности. Защита установок от прямых ударов молнии. Стержневые и тросовые молниеотводы. Защита электроустановок от волн перенапряжений. Искровые промежутки, трубчатые и вентильные разрядники. Защита от перенапряжений электрических сетей напряжением до 1 кВ. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 9 | Электрическая аппаратура | Понятие об электрических контактах и электрической дуге постоянного и переменного тока, способы гашения электрической дуги. Автоматические выключатели напряжением до 1000 В. Плавкие предохранители. Трансформаторы тока и напряжения и их выбор. Выключатели (масляные и безмасляные), выключатели нагрузки, короткозамыкатели, отделители, разъединители и приводы к ним. Тепловое и электродинамическое воздействие токов короткого замыкания. Выбор высоковольтной аппаратуры. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 10 | Трансформаторные подстанции | Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110-35/10 кВ. Конструкции распределительных устройств районных трансформаторных подстанций. Потребительские трансформаторные подстанции 35-10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной подстанции. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 11 | Электростанции | Типы электростанций, в том числе работающих от нетрадиционных возобновляемых источников энергии, и применяемые на них первичные двигатели. Электрические схемы соединений. Схемы автоматизации электростанций. Помещение для электростанций, порядок их обслуживания. Выбор мощности резервной электростанции. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 12 | Технико-экономические показатели работы систем электроснабжения | Основные положения технико-экономических расчетов. Капитальные вложения в электрические сети. Годовые эксплуатационные расходы по промышленным электрическим сетям. Затраты на производство и передачу электроэнергии. Технико-экономическое обоснование выбора лучшего варианта средств повышения надежности электроснабжения. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13 | Проектирование систем электроснабжения | Выбор схем электрических линий и трансформаторных подстанций. Обеспечение при проектировании нормативных уровней качества электроэнергии и надежности электроснабжения. Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
|  | Итого |  | 24 |  |

  - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задачи электроснабжения промышленных предприятий | Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности России и Республики Коми. Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Номинальные напряжения электроустановок. Особенности электроснабжения промпредприятий, перспективы развития. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения по ГОСТ 13109-87. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Мероприятия по улучшению показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии. Надежность электроснабжения. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий. Схемы электроснабжения потребителей первой категории. Норма надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий. Ущерб от перерывов в электроснабжении. Способы и средства повышения надежности. Выбор средств повышения надежности электроснабжения. Обеспечение высоких технико-экономических показателей систем электроснабжения потребителей путем рационального использования электроэнергии и снижения ее потерь с помощью специальных мероприятий: организационных и технических. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 2. | Электрические нагрузки промышленных потребителей. | Характеристика производственных и коммунально-бытовых потребителей. Электрические нагрузки, графики электрических нагрузок: суточные, годовые, годовые по продолжительности, время использования максимума нагрузок и время максимальных потерь. Понятие установленной и максимальной расчетной мощностей, расчетного периода. Определение средних нагрузок и расхода электроэнергии. Расчетная нагрузка по нагреву; принцип максимума средней нагрузки. Основные методы определения расчетных нагрузок: упорядоченных диаграмм (промпредприятия) и статистический, вероятностный, вспомогательные методы – коэффициента спроса, удельной мощности на единицу площади, удельного расхода электроэнергии. Определение нагрузок однофазных электроприемников. Определение расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффициентов одновременности для промышленных потребителей на напряжении 0,38 кВ, распределительной сети и 6-110 кВ питающей сети, а также ТП 6-110 кВ. Определение пиковой нагрузки. Расчетная реактивная нагрузка.Практические приемы определения электрической нагрузки на вводе в дом, в группу домов, на участках линий электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 3. | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | Классификация электрических сетей. Конструкция и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Классификация и конструкции опор, методы пропитки деревянных опор. Изоляторы и линейная арматура. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Устройство наружных и внутренних электрических сетей. Вводы в здания. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 4. | Расчеты электрических сетей | Задачи расчета электрических сетей. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Понятие о регулировании напряжения. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Приведенные затраты на передачу электрической энергии. Основные понятия о потерях электрической энергии в линиях и трансформаторах. Влияние коэффициента мощности нагрузки на потери электрической энергии. Выбор проводов по экономической плотности тока и экономическим интервалам. “Магистральный метод” выбора сечений проводов. Расчет сечений проводов по минимуму расхода металла. Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагреву. Нагревание проводов и кабелей током нагрузки. Длительно допустимые нагрузки для проводов и кабелей разных марок в зависимости от условий прокладки. Выбор сечений проводов, плавких вставок и автоматических выключателей в сетях напряжением до 1 кВ. Расчет электрических сетей по допустимой потере напряжения. Расчет разомкнутых линий трехфазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Расчет линий с двухсторонним питанием. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 5. | Регулирование напряжения в электрических сетях | Отклонения напряжения и их влияние на работу электроприемников. Влияние различных элементов электрической установки на отклонение напряжения. Определение допустимой потери напряжения. Проверка сети на кратковременные понижения напряжения при пуске электродвигателей. Методы регулирования напряжения в промышленных электрических сетях. Стабилизация или встречное регулирование напряжения. Выбор закона регулирования напряжения на шинах центров питания. Основные средства регулирования напряжения (на генераторе, сетевые регуляторы напряжения, конденсаторы продольного и поперечного присоединения) | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 6. | Механический расчет воздушных линий | Механический расчет проводов. Определение механических нагрузок на провода. Уравнение состояния провода в пролете. Критический пролет, выбор режима максимального напряжения в проводе. Критическая температура, выбор условий максимальной стрелы провеса провода в пролете. Монтажные таблицы. Механический расчет опор методом предельных состояний. Расчет горизонтальных и вертикальных сил, действующих на опору. Изгибающий момент в опасных сечениях опоры и проверка прочности опоры. Закрепление опоры в грунте. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 7. | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | Общие сведения о коротких замыканиях и замыканиях на землю. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов короткого замыкания. Допущения при расчете токов короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания в относительных базисных единицах, в именованных единицах. Составление расчетных схем. Определение сопротивлений элементов схемы. Начальный период короткого замыкания в сетях, питающихся от мощных энергосистем. Ударный ток короткого замыкания, ударный коэффициент. Схемы замещения синхронного генератора в процессе короткого замыкания. Определение тока короткого замыкания по расчетным кривым. Метод симметричных составляющих, его основные положения. Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхронная машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхронные двигатели). Понятия комплексных расчетных схем замещения. Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов к.з. Определение токов короткого замыкания в промышленных сетях напряжением выше 1 кВ, питаемых от мощных энергосистем. Особенности расчета токов короткого замыкания в промышленных сетях напряжением 380 В. Способы заземления нейтрали. Замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыкания на землю. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 8 | Перенапряжения и защита от них | Классификация напряжений. Грозовые (атмосферные) перенапряжения. Интенсивность грозовой деятельности. Защита установок от прямых ударов молнии. Стержневые и тросовые молниеотводы.Защита электроустановок от волн перенапряжений. Искровые промежутки, трубчатые и вентильные разрядники. Защита от перенапряжений электрических сетей напряжением до 1 кВ. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 9 | Электрическая аппаратура | Понятие об электрических контактах и электрической дуге постоянного и переменного тока, способы гашения электрической дуги. Автоматические выключатели напряжением до 1000 В. Плавкие предохранители. Трансформаторы тока и напряжения и их выбор. Выключатели (масляные и безмасляные), выключатели нагрузки, короткозамыкатели, отделители, разъединители и приводы к ним. Тепловое и электродинамическое воздействие токов короткого замыкания. Выбор высоковольтной аппаратуры. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 10 | Трансформаторные подстанции | Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110-35/10 кВ. Конструкции распределительных устройств районных трансформаторных подстанций. Потребительские трансформаторные подстанции 35-10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной подстанции. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 11 | Промышленные электростанции | Типы электростанций, в том числе работающих от нетрадиционных возобновляемых источников энергии, и применяемые на них первичные двигатели. Электрические схемы соединений. Схемы автоматизации электростанций. Помещение для электростанций, порядок их обслуживания. Выбор мощности резервной электростанции. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 12 | Технико-экономические показатели работы систем электроснабжения | Основные положения технико-экономических расчетов. Капитальные вложения в электрические сети. Годовые эксплуатационные расходы по промышленным электрическим сетям. Затраты на производство и передачу электроэнергии. Технико-экономическое обоснование выбора лучшего варианта средств повышения надежности электроснабжения. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13 | Проектирование систем электроснабжения | Выбор схем электрических линий и трансформаторных подстанций. Обеспечение при проектировании нормативных уровней качества электроэнергии и надежности электроснабжения. Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. | - |  |
|  | Итого |  | 6 |  |

  - Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № | № раздела дисциплины из табл.5.1. | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудо- емкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Номинальные напряжения элементов схемы электроснабжения. | - |  |
| 2 | 2 | Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 Вв населенном пункте, на участке ВЛ 10 кВ, на подстанциях 10/0,4 кВ и 35-110/10 кВ. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 3 | 3 | Расчет времени использования максимума нагрузки, времени потерь, тока среднеквадратического по годовому графику электрической нагрузки. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 4 | 4 | Расчет внутренних проводок из условий нагрева | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 5 | 5 | Расчет потерь напряжения в ВЛ 0,38 кВ, в ВЛ 10 кВ. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 6 | 6 | Выбор сечений проводов в ВЛ 35-110 кВ по экономической плотности тока. Выбор сечений проводов в ВЛ 10 кВ по экономическим интервалам с учетом технических ограничений по показателям качества электрической энергии и надежности электроснабжения. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 7 | 6 | Выбор сечений проводов на участках линий 0,4 кВ по экономическим интервалам. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 8 | 7 | Расчет линий с двухсторонним питанием. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 9 | 7 | Определение допустимой потери напряжения в линиях 10 и 0,38 кВ путем составления таблиц отклонения напряжения. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 10 | 8 | Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 11 | 8 | Расчет токов короткого замыкания в относительных базисных единицах. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 12 | 9 | Расчет токов короткого замыкания по расчетным кривым. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13 | 10 | Расчет токов короткого замыкания в сетях свыше 1 кВ при питании от энергосистемы большой мощности. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 14 | 11 | Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,38 кВ. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 15 | 12 | Выбор аппаратуры на подстанции. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 16 | 13 | Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. | 2 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
|  |  | Всего, часов | 24 |  |

  - Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № | № раздела дисциплины из табл.5.2. | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Номинальные напряжения элементов схемы электроснабжения. |  | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 2 | 2 | Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 Вв населенном пункте, на участке ВЛ 10 кВ, на подстанциях 10/0,4 кВ и 35-110/10 кВ. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 3 | 3 | Расчет времени использования максимума нагрузки, времени потерь, тока среднеквадратического по годовому графику электрической нагрузки. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 4 | 4 | Расчет внутренних проводок из условий нагрева. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 5 | 5 | Расчет потерь напряжения в ВЛ 0,38 кВ, в ВЛ 10 кВ. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 6 | 6 | Выбор сечений проводов в ВЛ 35-110 кВ по экономической плотности тока. Выбор сечений проводов в ВЛ 10 кВ по экономическим интервалам с учетом технических ограничений по показателям качества электрической энергии и надежности электроснабжения. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 7 | 6 | Выбор сечений проводов на участках линий 0,4 кВ по экономическим интервалам. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 8 | 7 | Расчет линий с двухсторонним питанием. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 9 | 7 | Определение допустимой потери напряжения в линиях 10 и 0,38 кВ путем составления таблиц отклонения напряжения. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 10 | 8 | Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 11 | 8 | Расчет токов короткого замыкания в относительных базисных единицах. | 0,5 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 12 | 9 | Расчет токов короткого замыкания по расчетным кривым. | 1 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13 | 10 | Расчет токов короткого замыкания в сетях свыше 1 кВ при питании от энергосистемы большой мощности. | - |  |
| 14 | 11 | Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,38 кВ. | - |  |
| 15 | 12 | Выбор аппаратуры на подстанции. | - |  |
| 16 | 13 | Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. |  |  |
|  |  | Всего, часов | 8 |  |

      - Лабораторная работа не предусмотрено

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудо- емкость, час | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Задачи электроснабжения промышленных предприятий | 4 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 2 | 2 | Электрические нагрузки промышленных потребителей. | 6 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 3 | 3 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | 6 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 4 | 4 | Расчеты электрических сетей | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 5 | 5 | Регулирование напряжения в электрических сетях | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 6 | 6 | Механический расчет воздушных линий | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 7 | 7 | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 8 | 8 | Перенапряжения и защита от них | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 9 | 9 | Электрическая аппаратура | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 10 | 10 | Трансформаторные подстанции | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 11 | 11 | Электростанции | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 12 | 12 | Технико-экономические показатели работы систем электроснабжения | 8 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 13 | 13 | Проектирование систем электроснабжения | 7,85 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
|  |  | Итого | 95,85 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № | № раздела дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы | Трудо- емкость, час | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Задачи электроснабжения промышленных предприятий | 6 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 2 | 2 | Электрические нагрузки промышленных потребителей. | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 3 | 3 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 4 | 4 | Расчеты электрических сетей | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 5 | 5 | Регулирование напряжения в электрических сетях | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 6 | 6 | Механический расчет воздушных линий | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 7 | 7 | Токи короткого замыкания и замыкания на землю | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 8 | 8 | Перенапряжения и защита от них | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 9 | 9 | Электрическая аппаратура | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 10 | 10 | Трансформаторные подстанции | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 11 | 11 | Электростанции | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 12 | 12 | Технико-экономические показатели работы систем электроснабжения | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
| 13 | 13 | Проектирование систем электроснабжения | 10 | ПК-1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | зачет, тест |
|  |  | Итого | 126 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено УП.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 4 | 4 |
| Итого интерактивных занятий |  | 4 | 4 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  | 2 | 2 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– методические указания по самостоятельной работе студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданныйзачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный вариант теста (текущий контроль)

Электрические нагрузки промышленных предприятий

1. Что принимается за расчетную нагрузку в сельских и промышленных сетях?

1) средняя нагрузка на вводе потребителя в течение суток (рабочей смены для промышленного предприятия);

2) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

3) среднее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на всех 30-ти минутных интервалах времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

4) наименьшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

5) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 10-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия).

Правильный ответ (2)

2. Годовой график по продолжительности составляется на основе...

1) годового изменения нагрузки потребителей в часы максимумов;

2) годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку сезонных потребителей;

3) среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов;

4) суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории в течение всего года;

5) суточных графиков нагрузки для характерных зимних и летних суток.

Правильный ответ (5).

3. Что можно определить из годового графика нагрузки энергообъекта?

1) среднее время действия нагрузки потребителя;

2) максимальное время действия нагрузки;

3) время использования максимальной нагрузки;

4) длительность использования электрооборудования;

5) время потерь мощности.

Правильный ответ (3).

4. Расчетную нагрузку вероятностно-статистическим методом определяют по

1) дисперсии и числу присоединенных электроприемников;

2) математическому ожиданию и вероятности включения n -го количества электроприемников;

3) математическому ожиданию и среднему квадратическому отклонению нагрузки;

4) среднему квадратическому отклонению и единичной мощности электроприемника;

5) вероятности включения потребителей и среднему квадратическому отклонению.

Правильный ответ (3).

5. По коэффициенту одновременности осуществляется суммирование нагрузок потребителей, если они...

1) являются однородными и отличаются по мощности не более чем в 4 раза;

2) отличаются по мощности более чем на 5 кВА;

3) отличаются по мощности не менее чем на 25%;

4) не зависят от характера изменения сетевого напряжения;

5) являются однородными и отличаются по мощности более чем в 4 раза.

Правильный ответ (1).

6. При суммировании нагрузок потребителем по добавкам мощностей..DS.

1) к минимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от максимальной;

2) из максимальной мощности нагрузки вычитают добавку от минимальной;

3) умножают мощность максимальной нагрузки на добавку от минимальной;

4) к максимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от минимальной;

5) добавку мощности от максимальной нагрузки умножают на минимальную мощность потребителей, присоединенных к данной отходящей линии.

Правильный ответ (4).

7. Коэффициентом одновременности называется...

1) отношение максимальной мощности нагрузки к ее расчетной мощности;

2) отношение расчетной нагрузки группы электроприемников узла к сумме их максимальных нагрузок;

3) отношение среднего значения мощности нагрузки группы электроприемников за расчетный период к сумме действующих значений их максимальных мощностей;

4) отношение расчетного значения мощности нагрузки к среднему значению мощности группы электроприемников;

5) отношение суммарной номинальной мощности нагрузки группы электроприемников к значению их расчетной нагрузки.

Правильный ответ (2).

8. Что такое коэффициент спроса?

1) отклонение получасового максимума нагрузки от ее среднего значения;

2) отношение номинальной мощности группы электроприемников к максимальной мощности узла;

3) отношение расчетной мощности нагрузки к номинальной мощности группы приемников;

4) отношение среднего значения мощности нагрузки электроприемниковк  максимальной мощности;

5) среднее значение нагрузки, за интервал заданной длительности.

Правильный ответ (3).

9. Пиковая нагрузка - это...

1) кратковременная нагрузка длительностью от 1-2 до 10-20 с, обусловленная пуском электродвигателей, эксплуатационными короткими замыканиями дуговых электропечей, электросваркой;

2) нагрузка электроприемников в часы работы мощных электроприводов;

3) максимальное изменение расчетной нагрузки при полной загрузке трансформатора;

4) кратковременная нагрузка электроприемника, принимаемая за основу в расчетах колебания напряжений при выборе устройств и уставок аппаратов защиты и при проверке сетей по условиям самозапуска электродвигателей;

5) ответы 1) и 4).

Правильный ответ (5).

10. Какой из перечисленных методов определения электрических нагрузок не применяется в проектной практике

1) по установленной мощности и коэффициенту спроса;

2) по средней нагрузке и коэффициенту формы графика нагрузки;

3) по средней нагрузке и коэффициенту максимума;

4) по установленной мощности и коэффициенту максимума нагрузки;

5) по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции.

Правильный ответ (4).

11. Коэффициент использования активной мощности это отношение …

1) расчетной активной нагрузки к средней нагрузке за исследуемый период времени;

2) средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности;

3) номинальной мощности группы электроприемников к величине их среднеквадрати-ческой мощности;

4) расчетной активной мощности к номинальной мощности электроприемников;

5) средней активной мощности к расчетной за исследуемый промежуток времени.

Правильный ответ (2).

12. Коэффициент максимума активной мощности это отношение

1) средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности;

2) номинальной мощности группы электроприемников к величине их среднеквадра-тической мощности;

3) расчетной активной мощности к средней мощности за исследуемый период времени;

4) расчетной активной мощности к номинальной мощности электроприемников;

5) средней активной мощности к расчетной за исследуемый промежуток времени.

Правильный ответ (3).

13. В зависимости от режима работы нейтрали электрические сети делятся на 4 группы. Какая из перечисленных ниже групп имеет не верное название.

1) сети с незаземленными (изолированными) нейтралями;

2) сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями;

3) сети с эффективно-заземленными нейтралями;

4) сети с продольно-емкостным заземлением нейтрали;

5) сети с глухозаземленными нейтралями.

Правильный ответ (4).

Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет

1. Какой материал допускается применять для однопроволочных неизолированных проводов воздушных линий электропередачи?

1) Медь. 2) Алюминий. 3) Сталь. 4) Медь и сталь. 5) Медь и алюминий.

Правильный ответ (3).

2. Значение активного сопротивления для стальных проводов.

1) не зависит от проходящего по ним тока;

2) зависит от проходящего тока;

3) ограниченно зависит от тока;

4) зависит от напряжения сети;

5) не зависит от напряжения сети.

Правильный ответ (2)

3. Индуктивное сопротивление проводов обусловлено...

1) переменным магнитным полем вне проводов ВЛ;

2) переменным магнитным полем внутри проводов;

3) постоянным магнитным полем вне проводов ВЛ;

4) постоянным магнитным полем внутри проводов ВЛ;

5) ответы 1) и 2).

Правильный ответ (5)

5. Внешнее индуктивное сопротивление провода ВЛ зависит от

1) материала провода;

2) диаметра провода;

3) расстояния между проводами;

4) ответы 2) и 3);

5) ответы 1) и 2);

Правильный ответ (4).

Регулирование напряжения в электрических сетях

1. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осуществляется с помощью...

1) индукционного регулятора – синхронного компенсатора;

2) автотрансформатора;

3) продольной емкостной компенсации;

4) ответы 2) и 3);

5) ответы 1) и 3).

Правильный ответ (5).

2. Ступенчатое регулирование напряжения может осуществляться...

1)  изменением коэффициента трансформации;

2) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных автотрансформаторов;

3) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных трансформаторов со ступенчатым изменением добавляемого напряжения, например ВДТ.

4) ответы 1) и 2);

5) ответы 1), 2) и 3).

Правильный ответ (5)

3. Где располагается переключающее устройство для изменения коэффициента трансформации понижающего трансформатора?

1) в первичной обмотке трансформатора;

2) во вторичной обмотке трансформатора;

3) ответы 1) и 2);

4) в распределительном устройстве;

5) ответы 2 и 4.

Правильный ответ (1).

4. Что может быть использовано для регулирования напряжения в центре питания на шинах 6–10кВ?

1) трансформатор с РПН;

2) трансформатор без РПН в блоке с линейным регулятором напряжения (ЛРН);

3) сочетание трансформатора без РПН с отключаемой конденсаторной батареей на шинах 6–10кВ;

4) ответы 2) и 3);

5) Ответы 1), 2) и 3).

Правильный ответ (5).

Правильный ответ (5)

## Перенапряжения и защита от них

1. Какие параметры влияют на разрядные напряжения воздушных промежутков?

1) напряженность электрического поля;

2) давление и температура;

3) температура и абсолютная влажность;

4) давление, температура и абсолютная влажность;

5) напряженность электрического поля и давление.

Правильный ответ (4)

2. Чем осуществляется защита от прямых ударов молнии?

1) антенной;

2) трубчатым разрядником;

3) молниеотводом;

4) громоотводом;

5) вентильным разрядником.

Правильный ответ (3)

3. Какую функцию выполняют разрядники?

1) защитную;

2) коммутационную;

3) сигнальную;

4) связи;

5) информационную.

Правильный ответ (1)

4. За счет чего происходит гашение дуги в трубчатом разряднике?

1) фильтрации напряжения;

2) минимального сопротивления заземляющего устройства;

3)газогенерирования;

4) магнитного поля;

5) резонанса напряжений.

Правильный ответ (3).

5. Расшифровать аббревиатуру: РТВ–35-2/ЮУ1.

1) разрядник трубчатый, винипластовый на 35кВ, нижний предел тока отключения- 2кА, верхний предел тока отключения- 10кА, для работы в умеренном климате, на открытом воздухе;

2) разрядник вентильный, на 35кВ, номинальный ток- до 200А, ток отключения- 10кА, тропического исполнения, унифицированный, для закрытых помещений;

3) разрядник трубчатый, внутренней установки, рабочее напряжение 35 кВ, ток отключенияот 2 до 10кА, унифицированный, 1-й категории;

4) разъединитель, тропического исполнения для напряжения 35кВ, до200 А, низшая граница напряжения 2кВ, унифицированный;

5) разрядник вентильный с тепловым гашением дуги, напряжение 35кВ, токи 2кА и 10кА, для умеренного климата.

Правильный ответ (1).

6. Что является основным элементом вентильного разрядника?

1) многократный искровой промежуток и соединенный с ним последовательно резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой;

2) многократный искровой промежуток и соединенный с ним параллельно резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой;

3) дугогасительная камера;

4) вилитовые диски;

5) магнитная ловушка.

Правильный ответ (1).

7. Для чего предназначен вентильный разрядник?

1) зашиты линий электропередачи от токов короткого замыкания;

2) защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перегрузок;

3) защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перенапряжений;

4) защиты трансформатора от коротких замыканий;

5) ответы 3) и 4).

Правильный ответ (3).

8. Что называется напряжением гашения?

1) наибольшее напряжение промышленной частоты;

2) наименьшее импульсное напряжение;

3) наибольшее импульсное напряжение;

4) наименьшее напряжение промышленной частоты;

5) минимальное напряжение сетевого напряжения в момент перехода импульса через нулевую точку.

Правильный ответ (1).

Электрическая аппаратура

1. Расшифруйте аббревиатуру КРУ.

1) комплексные разрядные установки;

2) комплекс ремонтных устройств;

3) комплексное распределительной устройство;

4) компенсационный регулятор, унифицированный;

5) компактное распределительное устройство.

Правильный ответ (3).

2. Для чего предназначено КРУ?

1) приема и преобразования электрической энергии;

2) преобразования;

3) приема и распределения электрической энегии;

4) преобразования и распределения электроической энергии;

5) информации о повреждениях.

Правильный ответ (3).

3. Какое основное условие должно выполняться при работе с разъединителем?

1) отсутствие токов нагрузки;

2) обязательное наложение переносного заземлителя;

3) отключение электрической энергии на головной ТП;

4) ответы1)и 2);

5) ответы2)и 3).

Правильный ответ (1).

4. Какое значение рабочего тока допускается разъединителем без отключения токов нагрузки?

1) 50 А;     2) 20 А;      3) 15 А;      4) 100 А;       5) 8 А.

Правильный ответ(3).

5. Какой тип привода применяется для главных ножей разъединителя рубящего типа наружной установки?

1) электродвигательный;

2) пневматический;

3) пневмогидравлический;

4) ручной;

5) гидравлический.

Правильный ответ (1).

3. Что входит во вводное устройство КТП при питании их от ВЛ

1) силовые предохранители;

2) проходные изоляторы;

3) разъединитель;

4) ответы 1) и 2);

5) ответы 2) и 3).

Правильный ответ (4).

4. От чего зависят дополнительные потери мощности и электроэнергии в трансформаторе при несимметричной нагрузке?

1) от тока обратной последовательности;

2) от напряжения обратной последовательности;

3) от тока нулевой последовательности;

4) от тока и напряжения нулевой последовательности;

5) от тока нулевой и обратной последовательностей.

Правильный ответ (5).

5. Как варьируются переменные надбавки силового трансформатора в %

1) –5,0; –2,5; 0; +2,5; +5,0;

2) –7,5; –5,0; –2,5; 0; +2,5; +5,0; +7,5;

3) –10,0; –5,0; 0; +5,0; +10,0;

4) –10,0; –7,5; –5,0; 0; 5,0; +7,5; +10,0;

5) –6,3; –2,5; 0; +2,5; +6,3.

Правильный ответ (1).

6. Для чего предназначена КТП?

1) для производства и распределения электрической энергии;

2) для распределения электрической энергии;

3) для приема электрической энергии;

4) для приема, преобразования и распределения электрической энергии;

5) для производства и преобразования электрической энергии.

Правильный ответ (4)

7. Какие классы номинальных мощностей (кВА) трансформаторных подстанций Вы знаете?

1) 20; 63; 100; 150; 200; 450; 620; 700;

2) 16; 25; 60; 120; 250; 450; 600; 750;

3)16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630;

4) 25; 43; 60; 100; 140; 200; 450; 600;

5) 23; 40: 63; 140; 160: 250: 400; 630.

Правильный ответ (3)

8. Чем осуществляется защита отходящих линий на КТП от токов коротких замыканий?

1) рубильником;

2) магнитным пускателем;

3) автоматическими выключателями;

4) разрядниками;

5) тепловым реле.

Правильный ответ (3).

Релейная защита и автоматизация

5. Совокупность требований предъявляемых к релейной защите...

1) а) селективность, б) быстродействие, в) чувствительность, г) надежность;

2) а)  надежность, б) чувствительность, в) быстродействие, г) дистанционность;

3) а) селективность, б) быстродействие, в) чувствительность, г) теплоемкость;

4) а) чувствительность, б) селективность, в) теплоемкость, г) дистанционность;

5) а) чувствительность, б) надежность, в) быстродействие, г) механическая прочность.

Правильный ответ (1).

6. Что называется коэффициентом возврата реле?

1) отношение параметра срабатывания к параметру возврата;

2) отношение параметра возврата к параметру срабатывания;

3) отношение параметра срабатывания к номинальному значению воздействующей величины;

4) отношение параметра возврата к номинальному значению воздействующей величины;

5) отношение параметра возврата к уставке.

Правильный ответ (2).

7. У минимальных реле коэффициент возврата...

1) >1;       2) <1;        3)   =1;          4)  ≥ 1;        5)  ≤ 1.

Правильный ответ (1).

8. Что является пусковым органом у большинства схем АВР?

1)  реле тока;

2)  реле времени;

3)  промежуточное реле однократного действия;

4)  минимальное реле напряжения;

5)  реле контроля напряжения.

Правильный ответ (4).

9. Какие защиты обладают абсолютной селективностью?

1) защиты без выдержки времени;

2) защиты с выдержкой времени;

3) защиты, имеющие ограниченно-зависимую характеристику;

4) защиты, устанавливаемые в центре питания;

5) ответы 3) и 4).

Правильный ответ (2).

## 10. Действие, какой из перечисленных ниже защит, основано на сравнении токов по величине и фазе в начале и конце линии электропередачи?

1) максимальной токовой защиты;

2) токовой отсечки;

3) продольной дифференциальной защиты;

4) поперечной дифференциальной защиты;

5) ответы 1) и 3).

Правильный ответ (3).

## 11. Действие, какой из перечисленных ниже защит, основано на сравнении токов по величине и фазе, протекающим по двум параллельным и одинаковым элементам (трансформаторам и линиям электропередачи)?

1) максимальной токовой защиты;

2) токовой отсечки;

3) продольной дифференциальной защиты;

4) поперечной дифференциальной защиты;

5) ответы 3) и 4).

Правильный ответ (4).

12. Селективность действия, какой из перечисленных ниже защит, основана на ограничении зоны действия защиты по величине тока к.з.

1) максимальной токовой защиты;

2) токовой отсечки;

3) продольной дифференциальной защиты;

4) поперечной дифференциальной защиты;

5) ответы 1) и 4).

Правильный ответ (2).

13. Селективность действия, какой из перечисленных ниже защит, основана на обеспечении выдержки времени тем большей, чем ближе защита расположена к источнику питания.

1) максимальной токовой защиты;

2) токовой отсечки;

3) продольной дифференциальной защиты;

4) поперечной дифференциальной защиты;

5) ответы 1) и 4).

Правильный ответ (1).

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики электроприемников.

- Характерные приемники электрической энергии и особенности режимов их работы.

- Графики электрических нагрузок, назначение, классификация (номинальная мощность, средняя и максимальная нагрузка).

- Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Простейшие вероятно-статистические модели определения расчетных нагрузок.

- Графики электрических нагрузок сельскохозяйственных и промышленных потребителей. Понятие расчетной нагрузки.

- Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты использования, включение, загрузки и формы).

- Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты максимума, спроса, заполнения и разновременности).

- Эффективное число электроприемников и его определение.

- Методы расчета электрических нагрузок и характерные расчетные точки системы электроснабжения. Определение расчетной нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения.

- Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм.

- Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса, по удельной нагрузке на единицу производственной площади, по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции.

- Пиковые нагрузки. Их определение.

- Электрические нагрузки сельскохозяйственныхпотребителей. Расчет нагрузок по вероятностным характеристикам сельскохозяйственных потребителей.

- Определение расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффициентов одновременности для сельскохозяйственных потребителей на напряжении 0,38 –6 кВ, распределительной сети 6-110 кВ и ТП 6-110 кВ.

- Расчет электрических сетей. Связь допустимого падения напряжения и сечения проводника.

- Понятие падения и потери напряжения. Векторная диаграмма для участка электрической сети для равномерной нагрузки фаз.

- Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в треугольник.

- Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в звезду

- Трехфазно-однофазные сети. Трехпроводные сети со средним проводом.

- Замкнутые сети, их назначение. Особенности расчета замкнутых сетей.

- Расчет замкнутых сетей с двухсторонним питанием.

- Особенности выбор сечений проводов линий электропередачи по допустимой потери напряжения для сетей с двухсторонним питанием

- Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (сложение параллельных ветвей и разложение тока по ветвям, разнос нагрузок в другие узлы).

- Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (преобразование треугольника в эквивалентную звезду, преобразование сети, имеющей замкнутый треугольник).

- Допустимые потери напряжений и особенности их определения. Влияние отклонения напряжения на работу ЭП, в том числе асинхронных двигателей.

- Определение допустимо потери напряжения табличным способом в децентрализованной СЭС.

- Определение допустимо потери напряжения табличным способом в централизованной СЭС.

- Определение потери напряжения в трансформаторе. Схема замещения трансформатора. Надбавки напряжения в трансформаторах.

- Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске асинхронных двигателей.

- Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (сетевые регуляторы – трансформаторы с РПН).

- Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (последовательное или продольное включение конденсаторов).

- Токи к. з. и замыканий  на землю. Виды к. з. и причины возникновения.

- Назначение расчетов токов к. з. Основные допущения.

- Составление расчетных схем замещения и применяемые системы единиц.

- Системы единиц при расчетах токов к. з. Именованная система единиц. Преобразование и упрощение эквивалентных схем.

- Системы единиц при расчетах токов к. з. Относительная система единиц. единиц. Преобразование и упрощение эквивалентных схем.

- Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: синхронных генераторов, двух -и трехобмоточных трансформаторов.

- Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: реакторов, автотрансформаторов, линий электропередачи.

- Трехфазное к. з. в простейшей электрической цепи. Понятие ударного тока к. з. и его определение.

- Ударный ток к. з. Понятие ударного коэффициента и постоянной времени затухания. Действующее значение тока к. з.

- Схема замещения синхронного генератора при к.з. вблизи электростанции. Сверхпереходной ток к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС генератора.

- Определение токов к.з. по расчетным кривым. Расчет по индивидуальному затуханию.

- Расчет по индивидуальному затуханию. Понятие коэффициентов распределения. Пример их использованияю

- Расчет по индивидуальному затуханию. Порядок расчета, основные допущения при упрощении схем замещения.

- Определение токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. Схема замещения сельской электрической сети и определение ее параметров.

- Особенности определения токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. со стальными проводами марки ПС.

- Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей при расчетах токов к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС синхронного и асинхронного двигателя

- Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей при расчетах токов к.з. Определение периодической слагающей тока к.з. СД по расчетным кривым.

- Перенапряжения, виды и причины возникновения.

- Характер движения волны по проводам линии.

- Защита электроустановок от прямого удара молнии.

- Защита от наведенных перенапряжений: роговой и трубчатый разрядники.

- Защита от перенапряжений - вентильный разрядник.

- Защита сельских электрических сетей от атмосферных перенапряжений: тупиковые, проходные ТП напряжением 10 – 110 кВ.

- Электрическая дуга. Приемы гашения дуги.

- Изоляторы электрических установок. Их типы.

- Выключатели низкого напряжения. Рубильники, магнитные пускатели.

- Выключатели низкого напряжения. Автоматические воздушные выключатели.

- Предохранители напряжением до 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним.

- Предохранители напряжением выше 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним.

- Выбор плавких вставок предохранителей для защиты электродвигателей.

- Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Многообъемные (баковые) выключатели.

- Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Масляные выключатели с малым объемом масла (горшковые).

- Безмасляные выключатели (вакуумные, воздушные, элегазовые и автогазовые).

- Несимметричные к.з.. Метод симметричных составляющих, его основные положения (5 штук).

- Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхронная машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхронные двигатели).

- Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

- Несимметричные режимы к.з. Однофазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения. Векторная диаграмма.

- Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. Комплексная схема замещения. Векторная диаграмма.

- Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения.

- Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов к.з.

- Защита сельских электрических сетей от атмосферных перенапряжений: тупиковые, проходные ТП напряжением 10 – 110 кВ.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Работа сети с изолированной нейтралью. Схема и векторная диаграмма.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с резонансно-заземленными нейтралями. Схема и векторная диаграмма.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с глухозаземленными и эффективно-заземленными нейтралями. Способы заземления оборудования.

- Общие сведения о релейной защите. Требования к ней.

- Элементы защиты. Электромагнитные  и индукционные реле. Принцип действия

- Элементы защиты. Тепловое реле, область применения, принцип действия.

- Логические операции в релейной защите («И» «ИЛИ» «НЕ» «ЗАПРЕТ» «ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ»).

- Способы воздействия релейной защиты на высоковольтный выключатель. Реле прямого и косвенного действия. Их принципиальные схемы.

- Принципы выполнения различных защит. Максимальная токовая защита и токовая отсечка.

- Принципы выполнения различных защит. Максимальная токовая направленная защита и токовая отсечка.

- Принципы выполнения различных защит. Продольные и поперечные дифференциальные защиты.

- Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Системы оперативного тока.

- .Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока. Схема замещения и векторная диаграмма.

- Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока (ТТ). Погрешности ТТ. Зависимость первичного тока от вторитчного.

- Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока (ТТ), схемы их соединения (полная и неполная звезда, включение двух ТТ на разность двух фаз). Понятие коэффициента схемы.

- Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока (ТТ), схемы их соединения (соединение ТТ в «треугольник», а обмоток реле в «звезду», схема фильтра токов нулевой последовательности ). Понятие коэффициента схемы.

- Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы напряжения, схема замещения и векторная диаграмма.

- Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы напряжения (ТН), схема включения, векторная диаграмма и погрешности ТН.

- Максимальная токовая защита. Принцип действия и выбор параметров защиты. Ток срабатывания МТЗ.

- Схемы максимальной токовой защиты. Место установки защиты. Схема соединения обмоток ТТ и обмоток реле в звезду. Двухфазная схема включения реле максимальной защиты (двух, трех т однорелейные).

- Схемы максимальной токовой защиты. Схема двухфазной МТЗ с реле прямого действия. .Схема МТЗ на постоянном оперативном токе.

- Выбор параметров максимальной токовой защиты. Условия определения тока срабатывания защиты.

- Токовая отсечка на линиях с односторонним и двухсторонним питанием.

- Токовая направленная защита. Размещение защит в сети с двухсторонним питанием.

- Дифференциальная защита – продольная и поперечная. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Ток срабатывания защиты.

- Дифференциальная защита – продольная и поперечная. Принцип действия поперечной дифференциальной защиты. Ток срабатывания защиты.

- Направленная поперечная дифференциальная защита двух параллельных линий. Схема и ток срабатывания защиты.

- Защита силовых трансформаторов. Особенности настройки продольной дифференциальной защиты. Соотношение токов при различном соединении обмоток трансформатора: «звезда» - «треугольник».

- Защита трансформатора от внешних к.з. Место установки токовой отсечки. Газовая защита. Область применения, принцип действия.

- Автоматическое повторное включение линий электропередачи. Классификация АПВ по числу циклов, по числу фаз, по способу воздействия на выключатель. Взаимодействие АПВ с релейной защитой.

- Автоматическое повторное включение линий электропередачи. Требования, предъявляемы к АПВ. Типовая схема АПВ однократного действия.  по числу циклов, по числу фаз, по способу воздействия на выключатель.

- Автоматическое включение резервного питания. Основные требования к АВР. Схема АВР двухстороннего действия  длядвухтрансформаторной подстанции.

- Устройства для определения мест повреждения на воздушных линиях. Устройства для ускорения поиска мест повреждения.

- Методы определения мест повреждения кабельных линиях (импульсный, петли и индукционный)..

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | АнтивирусKaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения AutodeskAutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Электроэнергетика и электротехника», ул. Ленина, д. 39, каб. №403-2, 404-2; Учебная лаборатория «Электроника и техника. Релейная защита и автоматика», каб.№2-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер,или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»), 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001642.pdf.

Дополнительная литература

- Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 (140100) «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. Ю. Я. Чукреев. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001347.pdf.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. – 240 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57318/.

- Алиев, И. И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / И. И. Алиев. - 4-е изд., стер. - Москва :Высш. шк., 2005. - 255 с.

- Рекус, Г. Г. Электрооборудование производств [Электронный ресурс] : справочное пособие / Г. Г. Рекус ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 710 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238.

- Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей. Централизованное и автономное электроснабжение объектов, цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. А. Н. Назарычева. – Москва : Инфра-Инженерия, 2006. – 928 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70526.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст] : в 2-х томах / под ред. А. А. Фёдорова. – Москва :Энергоатомиздат, 1986 – 1987. Т. 1 : Электроснабжение. – 1986. – 568 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст] : в 2-х томах / под ред. А. А. Фёдорова. – Москва :Энергоатомиздат, 1986 – 1987. Т. 2 : Электрооборудование. – 1987. – 592 с.

Периодические издания

- Электричество [Текст] : теоретический и научно-практический журнал/ Российская академия наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников. - Москва : ЗАО "Фирма Знак". - Издается с июля 1880 г. - Выходит ежемесячно.

- Энергия единой сети [Текст] : научно-технический журнал/ Федеральная сетевая компания единой энергетической системы. - Москва : ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС". - Выходит раз в два месяца.